苏州市格范五金塑胶工业有限公司

新建废水零排放装置项目固废污染防治设施竣工环境保护验收监测报告表

科星环竣（2020）字 第（022）号

建设单位: 苏州市格范五金塑胶工业有限公司

编制单位：苏州科星环境检测有限公司

2020年04月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项 目 负 责  人 :

填 表 人：

| 建设单位 （盖章） |  |  | 编制单位 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话: | 18962376523 |  | 电话: | 0512-65802698 |
| 传真: | / |  | 传真: | 0512-65809687 |
| 邮编: | 215134 |  | 邮编: | 215131 |
| 地址: | 苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路 |  | 地址: | 苏州市相城区嘉元路698号12层 |

### 表一、建设项目情况和验收监测依据

| 建设项目名称 | 苏州市格范五金塑胶工业有限公司新建废水零排放装置项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 苏州市格范五金塑胶工业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 改建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路 |  |  |  |  |
| 主要工程名称 | 废水零排放装置及配套燃气蒸汽锅炉 |  |  |  |  |
| 设计能力 | 废水零排放装置设计处理能力800t/d，燃气蒸汽锅炉额定蒸发量5t/h |  |  |  |  |
| 实际能力 | 废水零排放装置实际处理能力800t/d，燃气蒸汽锅炉额定蒸发量5t/h |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019.08 | 开工建设时间 | 2019.09 |  |  |
| 调试时间 | 2020.03 | 验收现场监测时间 | 2020.03.05~03.06 2020.04.18~04.19 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 苏州市相城生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州合巨环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 北京科跃联创环境工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 北京科跃联创环境工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 2000万元 | 环保投资总概算 | 1734万元 | 比例 | 86.7% |
| 实际总投资 | 2000万元 | 实际环保投资 | 1734万元 | 比例 | 86.7% |
| 验收监测依据 | 1.1 验收依据的法律、法规、规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》(2015 年1 月1 日起施行)； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年9 月1日起施行）； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997 年3月1 日起施行）； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4 月1 日起施行，2016 年11 月7 日第三次修正）； （5）《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682 号，2017 年10 月)； （6）《国家危险废物名录》(国家环境保护部令第39 号，2016 年3 月30 日)； （7）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》(中国环境监测总站，总站验字[2005]188 号文)； （8）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(江苏省环境保护厅，苏环控[97]122 号，1997 年9 月)； （9）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》(江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2 号，2006 年8 月)； （10）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256 号，2015 年10 月）。 1.2 验收技术规范 （1）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； （2）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单； （3）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单； （4）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； （5）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部，环办环评函[2017]1235号，2017年08月）； （6）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018年第9号，2018年5月）； （7）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2018]34 号，2018年1月）。 1.3 验收依据的有关项目文件及资料 （1）《苏州市格范五金塑胶工业有限公司新建废水零排放装置环境影响报告表》（苏州合巨环保技术有限公司，2019年06月）； （2）《关于对苏州市格范五金塑胶工业有限公司新建废水零排放装置项目建设项目环境影响报告表的审批意见》（苏州市相城生态环境局，苏相环建[2019]93号，2019年08月13日）； （3）苏州市格范五金塑胶工业有限公司提供的其他项目资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.4 评价标准 （1）固体废物评价标准： 一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置物污染控制标准》（GB18599－2001），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。 |  |  |  |  |

### 表二、工程建设内容、原辅材料消耗、设备清单、用水来源及水平衡

工程建设内容： 2.1 项目由来 苏州市格范五金塑胶工业有限公司位于苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路，主要经营内容为五金件、塑胶件的表面处理。公司于2006年06月注册成立，注册资本为2000万元。公司现有废水处理设施主要用于处理公司生产过程中产生的生产废水和生活污水，废水经处理后经市政污水管网排入苏州市相润排水管理有限公司（北桥一泓污水处理厂）进一步处理。 根据原苏州市相城区环境保护局2018年06月06日《关于印发<相城区电镀（线路板）企业一类污染物零排放整治方案>的通知》（苏相环[2018]65号）的要求，苏州市格范五金塑胶工业有限公司为了提高废水处理效率、减少污染物排放，遂按照65号文件要求，投资2000万元对现有废水处理设施进行了提标改造，新建废水零排放装置，实现重金属污染物零排放，同时配套建设1台燃气蒸汽锅炉为传热装置。 环评及审批情况：建设单位委托苏州合巨环保技术有限公司为其编制了《苏州市格范五金塑胶工业有限公司新建废水零排放装置项目环境影响报告表》，环评报告表完成时间为2019年06月，审批时间为2019年08月13日，审批文号：苏相环建【2019】93号。本项目取得环评批文后于2019年09月开始建设，2020年03月竣工并调试。现公司废水零排放装置试运行期间运行稳定，具备验收监测条件。 竣工验收工作开展情况：苏州科星环境检测有限公司于2020年3月5日~6日，4月18日~19日对苏州市格范五金塑胶工业有限公司污水站进出口水质、污水接管口水质、燃气蒸汽锅炉烟道进出口、进行了现场监测，根据监测结果及现场检查情况，苏州科星环境检测有限公司编制了本项目竣工环境保护验收监测报告表。 2.2 建设项目工程内容情况 2.2.1 项目基本情况 项目名称：苏州市格范五金塑胶工业有限公司新建废水零排放装置项目 建设单位：苏州市格范五金塑胶工业有限公司 建设地点：苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路 建设性质：改建 行业类别及代码：N7729其他污染治理 职工人数及工作制度：职工人数不新增；3班24小时工作制，年工作270天，全年工作时数为6480小时。 2.2.2 建设项目地理位置及平面布置 苏州市格范五金塑胶工业有限公司位于苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路，东侧为御窑路、南侧隔河道为规划农林空地、西侧为苏州信之诺电子科技有限公司、北侧隔聚峰路为苏州延龙电子有限公司。 项目生产经营场所中心经度与纬度：120°38'18"E，31° 31' 28"N。 项目地理位置图见附图1，项目所在地周围环境简况图见附图2，项目厂区平面布置图见附图3。 2.2.3 建设项目概况 本项目建设1套废水零排放装置，处理能力800t/d；配套建设1台燃气蒸汽锅炉，额定蒸发量5t/h。本项目实际总投资2000万元，其中环保投资1734万元，占总投资的86.7%。 本项目工程建设情况见表2-1。 表2-1 工程建设情况一览表 工程名称; 处理工艺; 设计处理规模; 年运行 时数. 设计方案; 实际建设; 设计方案; 实际建设. 废水零排放装置; 预处理系统+低浓度回收系统+高浓度回收系统+刮板干燥机蒸发系统; 预处理系统+低浓度回收系统+高浓度回收系统+刮板干燥机蒸发系统; 800t/d; 800t/d; 6480小时. 表2-2 主要生产设备数量一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（套/台）; 备注. 环评 技改前; 环评 技改后; 实际. 1; 高浓度一级装置; /; 0; 1; 1; /. 2; 高浓度二级装置; /; 0; 1; 1; /. 3; MBR装置; /; 0; 1; 1; /. 4; 压滤机设置; /; 0; 2; 2; /. 5; 污泥烘干机; /; 0; 2; 2; /. 6; 滚筒干燥机; /; 0; 1; 1; /. 7; 尾气处理装置; /; 0; 1; 1; /. 8; 污水预处理装置; /; 0; 4; 0; -4. 9; 中控系统; /; 0; 1; 1; /. 10; 高浓度一级进水预处理装置; /; 0; 4; 0; -4. 11; 多层床一级; /; 0; 2; 2; /. 12; 多层床二级; /; 0; 2; 2; /. 13; 自控电机; /; 0; 107; 112; +5. 14; 自动通断阀门; /; 0; 116; 120; +4. 15; 液位变送器; /; 0; 34; 43; +9. 16; 流量计; /; 0; 25; 46; +21. 17; PH计; /; 0; 17; 13; -4. 18; ORP计; /; 0; 4; 2; -2. 19; 温度计; /; 0; 6; 9; +3. 20; 压力变送器; 0; 21; 22; +1. 21; 自动调节阀门; /; 0; 9; 9; /. 22; 变频器; /; 0; 39; 42; +3. 23; 无人机系统; /; 0; 1; 1; /. 24; 气动隔膜泵; /; 0; 6; 11; +5. 25; 流量检测系统; /; 0; 1; 1; /. 26; 信息化平台; /; 0; 1; 1; /. 27; 终端浓缩装置; /; 0; 1; 1; /. 28; 应急事故池系统; 800m3; 0; 1; 1; /. 29; 蒸汽锅炉; WNS5-1.25-Q，5t/h; 0; 1; 1; /. 30; 蒸汽锅炉; LSS2-1.0-Q.Y，2t/h; 0; 1; 1; 备用. 31; 软水装置; MS-600C，18m3/h; 0; 1; 1; /. 32; 综合调节池; 190m3; 1; 1; 1; 利旧. 33; 含铬调节池; 80m3; 1; 1; 1; 利旧. 34; 含镍调节池; 35.3m3; 1; 1; 1; 利旧. 35; 脱脂调节池; 26.1m3; 1; 1; 1; 利旧. 36; 综合反应池; 20m3; 1; 1; 1; 利旧. 37; 综合沉淀池; 130m3; 1; 1; 1; 利旧. 38; 综合pH调整池; 6m3; 1; 1; 1; 利旧. 39; 含镍反应池; 115m3; 1; 1; 1; 利旧. 40; 含镍沉淀池; 28m3; 1; 1; 1; 利旧. 41; 脱脂反应池; 90m3; 1; 1; 1; 利旧. 42; 生化厌氧池; 50m3; 1; 1; 1; 利旧. 43; 生化缺氧池; 50m3; 1; 1; 1; 利旧. 44; 生化好氧池; 362m3; 1 1; 1; 利旧. 45; 生化沉淀池; 218m3; 1; 1; 1; 利旧. 46; 含铬反应池; 80m3; 1; 1; 1; 利旧. 47; 总端过流池; 145m3; 1; 1; 1; 利旧. 48; 排放口; 105m3; 1; 1; 1; 利旧. 49; 生活污水池; 230m3; 1; 1; 1; 利旧. 50; 污泥浓缩池; 115.2m3; 1; 1; 1; 利旧. 2.3 原辅材料消耗及水平衡 表2-3 主要原辅材料情况表 原料名称; 规格成分; 设计年用量（吨）; 实际年用量（吨）; 包装规格/方式; 来源及运输. 盐酸; 31%HCl; 144; 144; 玻璃钢桶; 外购/车运. 硫酸; 31%H2SO4; 144; 144; 玻璃钢桶. 液碱; 32%NaOH; 150; 150; 塑料吨桶. 硫酸亚铁; FeSO4; 20; 20; 25kg袋装. 聚合氯化铝 （PAC）; Al2O330%，固体; 10; 10; 25kg袋装. 聚丙烯酰胺（PAM）; 聚丙烯酰胺93%，1200万以上分子量，阳离子型; 1; 1; 25kg袋装. 双氧水; 27.5%H2O2; 0; 25; 塑料吨桶. 焦亚硫酸钠; /; 0; 3; 25kg袋装. 葡萄糖; /; 1; 1; 25kg袋装. 2.4 本项目工艺流程 图2-1 废水零排放装置工艺流程图 流程说明： （1）酸碱废水:酸碱废水经收集后进入集水池，调节水质水量，然后进入反应槽，加入NaOH调节pH，随后加入PAC、PCM进行混凝反应，反应后的混凝液进入斜管沉淀池，沉淀后的清液进入中间水池，污泥进入污泥缩池，经污泥脱水机、烘干机干燥后作危废委外处置。 （2）含镍废水:含镍废水收集后先经过悬浮物浓度仪或压力传感器，当ss＞5mg/L或压力＜3kg/cm2时，含镍废水进入反应槽1，加入硫酸调节pH＜3，加入H2O2、Fe2SO4破络，使镍成为离子态，随后进入反应槽2，加入NaOH进行中和反应，加入PAC、PCM进行混凝反应后沉淀，沉淀后的清液进入斜管沉淀池，沉淀后的上清液进入中间水池，污泥进入污泥池；当＜5mg/L或压力＞3kg/cm2时，含镍废水直接进入高浓度一级处理单元，经过两级RO膜（废水处理系统）浓缩后上清液回流至低浓度二级处理单元，浓水进入刮板干燥机，进行蒸发结晶处理，最终产生的结晶盐作危废委外处理。 （3）含铬废水:含铬废水收集后若高浓度二级处理系统冷却水未满足要求，含铬废水进入反应槽，加入NaS2O5，将Cr6+还原成Cr3+，随后进入中和反应沉淀池，加入NaOH进行中和反应，随后加入PAC、PCM进行混凝反应后沉淀，沉淀后的清液进入中间水池；当高浓度二级处理系统冷却水满足要求时，含铬废水直接进入高浓度二级处理单元，经过RO膜（废水处理装置）浓缩后上清液回流至高浓度浓度一级处理单元，浓水进入刮板干燥机，进行蒸发结晶处理，最终产生的结晶盐作危废委外处理。 （4）综合废水:进入中间水池的综合废水，调节水质水量后进入反应槽，加入NaOH调节pH，随后加入PAC、PCM进行混凝反应，反应后的混凝液进入斜管沉淀池，沉淀后上清液进入pH调整槽，加入H2SO4调节pH后进入AO系统处理，上清液经MBR池、COD预处理单元、离子预处理单元低浓度一级处理单元、多层床处理单元吸附过滤后的水可回用至生产线；低浓度一级处理单元过滤后产生的浓水进入低浓度二级处理单元，经过三级的RO膜（废水处理装置）浓缩后上清液回流至低浓度一级处理单元，浓水进入刮板干燥机，进行蒸发结晶处理最终产生的结晶盐作危废委外处理；沉淀池产生的污泥进入污泥浓缩池，经污泥脱水机、烘干机干燥后作危废委外处置。 （5）废液:收集来的废液经过高浓度二级处理单元处理后上清液回流至高浓度一级处理单元，浓水进入刮板干燥机，进行蒸发结晶处理，部分不满足处理要求的废液直接进入刮板干燥机，进行蒸发结晶处理，最终产生的结晶盐作为危废委外处理。 （6）改建工艺介绍 1）预处理系统：预处理系统包括MBR池、COD 预处理单元和离子处理单元，COD处理单元利用活性炭对水中的污染源进行吸附，对活性炭进行反冲洗的废水回流到集水池，更换无法再生吸附的活性炭，作危废处置；离子处理单元利用改性后的树脂对水中的污染物进行处理，同COD处理单元一致定期反冲洗废水回流到集水池，更换无法再生的树脂作危废处置。 2）低浓度废水回收系统：低浓度废水回收单元主要接收预处理及生化处理单元产水及高浓度废水回收单元产水，主要采用“低浓度一级处理+多层床离子交换系统”工艺。利用RO 膜和多层离子交换树脂是最终产水达到产品水要求（电导率小于5μs/cm）回用于生产线，低浓度一级处理时产生的浓盐水进入低浓度二级处理系统和后续的高浓度。 3）高浓度废水回收系统：高浓度废水处理单元包括“低浓度二级处理+高浓度一级处理+高浓度二级处理+刮板干燥机”，主要原理利用多级的RO膜系统得到最后的浓水经过刮板干燥机蒸发得到最后的结晶盐作危废处置，每一级RO膜产生发上清液都回流至上一级的处理系统。其中一部分不适合进入生化系统的废水：即化学镍废水（40t/d）、含镍废水（30 t/d）、含铬废水（20 t/d）、染色废水（30 t/d）、废液（25t/d），直接进入高浓度二级处理系统浓缩后蒸发，其中部分废液（10t/d）不满足进入高浓度处理系统直接进入刮板干燥机烘干处理。 图2-2 蒸汽制备工艺流程图 流程说明： （1）软水制备：自来水经管网输送至锅炉房软化水装置内，自来水经原水箱、多介质过滤器、活性炭过滤器、保安过滤器及RO反渗透膜后得到软化水。 （2）锅炉加热：软化水进入燃气锅炉进行加热得到蒸汽（1.25MPa，193℃），蒸汽经蒸汽管网输送至废水零排放装置使用。 图2-3 软水制备工艺流程图 流程说明： （1）原水箱：为了克服管网供水的不稳定性，在设备前设置原水箱，保证整个系统供水的连续稳定。 （2）多介质过滤器：原水在多介质过滤器，通过一定的压力使得原水通过滤料，去除水中的SS，降低原水浊度。 （3）活性炭过滤器：利用活性炭进一步去除水体中的异味、有机物、微生物与部分金属离子，降低水体的浊度、色度，降低水体对后续系统的污染。 （4）保安过滤器：去除浊度1 度以上的细小微粒，以达到满足后续反渗透膜工序的水质要求。 （5）RO 反渗透膜：利用反渗透膜去除水中的无机离子、细菌、病毒、有机物，得到高质量的纯水。 2.5 项目变动情况 1、原辅材料的变动 环评设计中双氧水与焦亚硫酸钠已取消使用，实际生产中，由于本项目含镍废水中存在大量络合态镍，因此需先用双氧水与硫酸亚铁进行芬顿反应，破坏废水中的络合剂结构，使镍成为离子态，随后进行混凝沉淀，从而去除废水中的镍含量。含铬废水中含有六价铬，实际处理过程中，仍需添加焦亚硫酸钠将其还原成三价铬，随后进行混凝沉淀，从而去除废水中的铬含量。 2、生产设备数量的变动 本项目生产设备数量变动情况详见表2-2生产设备数量对照表，主要为一些辅助、监控、控制单元设备数量的调整，主体处理工艺未改变，不影响污水处理能力。 以上变动，未导致新增污染因子或污染物排放量增加，不增加本项目产能。 对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）文件要求，本项目建设内容未发生变化。

### 表三、主要污染源、污染物处理和排放

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 3.1 固体废弃物： 本项目固体废弃物主要是软水装置产生的废过滤器和废RO膜；废水零排放装置产生的废RO膜、废盐、废活性炭、废树脂、废馍片；日常生活产生的生活垃圾。 表3-1 本项目固体废物产生情况一览表 废物名称; 来源; 性质; 环评产生量 （t/a）; 处理处置方式; 暂存场所; 暂存场所设计规模. 废过滤器; 软水装置; 一般固废; 1; 供应商回收综合利用; 厂内不暂存; --. 废RO膜; 0.1. 废RO膜; 废水零排放装置; 危险废物; 0.32; 委外处理; 危废仓库; 400m2. 废盐; 900. 废活性炭; 2.2. 废树脂; 3.02. 废膜片; 0.05. 生活垃圾; 日常生活; 一般固废; 75; 委外清运; --; --. 3.2其他环保设施 3.2.1环境风险防范设施 本项目存在的风险主要是锅炉缺水、锅炉超压和锅炉爆管。 采取的防范措施： ①锅炉安装水位报警器，判断为严重缺水时，紧急停炉，锅炉停止进水；停止供给燃料，停止鼓风减弱引风，将炉排开关开到最大，炉火熄灭后，停止引风。 ②锅炉压力表一旦发出超压报警信号，迅速减弱燃烧，手动开启安全阀或放空阀，加大给水、加大排污，降低锅炉水温从而降低锅炉汽包压力。 ③炉管破裂不严重且能保持水位，事故不致扩大时，可短时间降低负荷运行；严重爆管且水位无法维持时，紧急停炉，但引风不停止，还应继续上水，降低管壁温度。 3.2.2在线监测装置 本项目含镍废水处理设施排口，含铬废水处理设施排口均安装了在线监测设备。 3.2.3其他设施 本项目未涉及“以新带老”改造工程、绿化工程、边坡防护工程等其他环境保护设施。 3.3环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目实际总投资2000万元，其中环保投资1734万元，占总投资的86.7%。 表3-2 本项目环保设施实际投资及“三同时”落实情况表 类别; 污染源; 污染物; 环评建议治理措施; 实际建设情况; 环保投资 （万元）. 固废; 一般固废; 废过滤器、废RO膜(来自软水装置); 供应商回收综合利用; 与环评一致. 危险废物; 废RO膜(来自零排放装置)、废盐、废活性炭、废树脂、废膜片; 委托有资质单位处置; 与环评一致.

### 表四、建设项目环境影响报告表主要结论、建议及审批部门审批决定

一、报告表主要结论 1、选址可行性 本项目位于苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路，建设单位填报了《存量用地、厂房预审入驻项目审查表》，项目周边供水、供电、供气设施成熟，排污管网铺设到位，可为本项目的建设提供完备的配套服务，项目选址可行。 2、项目与国家、地方政策法规的相符性 1）与国家、地方产业政策相符性 本项目属于[N7729]其他污染治理，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）相关规定，不属于《关于印发苏州市调整淘汰部分落后生产工艺设备和产品指导意见的通知》（苏府[2006]125号）中所列的落后工业装备及产品；本项目产品也不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号）中所列的“禁止类”、“限制类”及“淘汰类”项目，并且不违背《限制用地项目目录》（2012）和《禁止用地项目目录》（2012）中的要求。 因此，本项目符合国家和地方产业政策导向要求。 2）与“太湖水污染防治条例”政策相符性 本项目距离太湖直线距离22.0km，根据江苏省人民政府办公厅文件（苏政办发[2012]221号）“省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知”，本项目位于太湖流域三级保护区内。 本项目不排放含磷、氮等污染物，不在本条例中第四十五条中禁止、限制类的企业名录中。本项目不属于“新建、扩建化工、医药等企业和项目”，不“增设排污口”。本项目不在本条例中第四十五、第四十七条中禁止、限制类的企业名录中。 因此，本项目符合太湖流域相关的规定，符合条例中规定。 3）与“江苏省重要生态功能区规划”政策相符性 本项目距离鹅真荡（相城区）重要湿地约4.1km、距离漕湖重要湿地约4.92km。不在《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号）关于对“苏州市生态红线区域名录”限制开发的区域中，符合江苏省生态红线区域保护规划要求，也符合苏州市生态红线区域保护方案要求。 因此，本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》规定要求。 4）与《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》相符性 本项目位于苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路，距离阳澄湖约11.0km，不在阳澄湖准保护区内，符合《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》中相关规定。 因此，本项目符合《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》要求。 3、污染物达标排放 固体废物：项目固体废弃物为废过滤器、废RO膜、废盐、废活性炭、废树脂、废膜片，一般固废由供应商回收综合利用，危险废物委托有资质单位处置。项目固废处理处置率达到100%，不会造成二次污染。 4、清洁生产水平 本项目严格控制生产过程，自动化程度高，生产工艺成熟。污染物有效控制和处理，能够达标排放。因此项目生产过程符合清洁生产的基本要求。 5、环境风险水平 本项目主要风险物质为天然气，项目建成后厂区不构成重大危险源。在运营后，如果企业能够按照要求落实风险防范措施、制定企业应急预案，将有效的降低环境风险事故发生的概率及危害程度，本项目的环境风险在可接受范围内。 6、项目污染物总量控制方案 本项目固体废弃物零排放。 7、总结论 通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目在投入使用后，切实加强安全和环境管理，落实本报告表提出的各项对策和要求，有效控制污染物排放，将对周围环境影响控制在较小的范围内。因此评价认为，项目具有环境可行性。 综上所述，本项目建成后，能落实各项环保措施和本报告表提出的各项建议和要求，投产后周围环境状态基本保持原有的水平，因此从环保角度来说该项目基本可行。项目建成后，建设方应向当地环保部门申请验收，验收合格后才能正式投入使用。 - 建议 建议建设单位重视环境保护工作，应设置兼职的环保管理专员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 确保本报告所提出的各项污染防治措施落实到实处，切实履行“三同时”。 落实好固体废弃物的出路，及时清运，禁止焚烧，防止二次污染。 合理布局，较高噪声设备应尽量远离厂界，做好必要的减震隔声措施，以确保厂界噪声达标。 三、环评批复要求 1、根据你公司委托苏州合巨环保技术有限公司编制的环境影响报告表（以下简称报告表）的评价结论，从环境保护角度分析，在全面落实报告表中提出的各项污染防治措施前提下，原则同意报告表所列该建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。该项目建设地址为：苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路。项目建设内容和规模为：新建废水零排放装置，处理能力800t/d，配套建设1台5t/h燃气蒸汽锅炉。项目主要生产工艺为：酸碱废水、集水池、反应槽、斜管沉淀池，含镍废水、悬浮物浓度仪或压力传感器、中和沉淀、反应沉淀，含铬废水、中和沉淀、反应沉淀，中间水池、反应槽、斜管沉淀池、pH调整槽、厌氧池、活性污泥池、斜管沉淀池、污泥浓缩池、贮泥缸、污泥脱水机、烘干机、外运处置，MBR膜、COD预处理单元、离子预处理单元、低浓度一级处理、低浓度二级处理、高浓度一级处理、高浓度二级处理、刮板干燥机、外运处置，多层床处理单元、产水水箱。 2、危险废物、一般固体废弃物、生活垃圾分类收集。项目实施后产生的危险废物种类为：废水处理系统废RO膜、废活性炭、废膜片（900-041-49）、废盐（336-055-17）、废树脂（900-015-13）。危险废物需委托持有相应资质的单位进行处理，并严格按要求规范堆放，设置室内专用堆放场所，设置明显标志牌，不得随意堆放及外排；废过滤器、软水装置废RO膜经收集后由供应商回收综合利用，不得外排；生活垃圾由环卫部门统一清运处理，不得随意扔撒或者堆放。 3、项目建设必须严格执行环境保护对策措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目实施后，建设单位应在实际排放污染物之前按照国家规定的程序和要求向环保部门办理排污许可相关手续，做到持证排污、按证排污。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定实施竣工环境保护验收。 4、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。 5、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变化，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的其环境影响评价文件应当报我局重新审核。 6、本项目原辅材料、生产设备、污染防治设施等涉及易燃易爆等环节的，须得到应急管理等相关管理部门认可后方可投入生产。 四、环评批复落实情况 本项目环评审批意见及意见落实情况见表4-1。 表4-1 环评审批意见及意见落实情况 序号; 苏州市相城生态环境局审批意见; 落实情况. 1; 根据你公司委托苏州合巨环保技术有限公司编制的环境影响报告表（以下简称报告表）的评价结论，从环境保护角度分析，在全面落实报告表中提出的各项污染防治措施前提下，原则同意报告表所列该建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。该项目建设地址为：苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路。项目建设内容和规模为：新建废水零排放装置，处理能力800t/d，配套建设1台5t/h燃气蒸汽锅炉。项目主要生产工艺为：酸碱废水、集水池、反应槽、斜管沉淀池，含镍废水、悬浮物浓度仪或压力传感器、中和沉淀、反应沉淀，含铬废水、中和沉淀、反应沉淀，中间水池、反应槽、斜管沉淀池、pH调整槽、厌氧池、活性污泥池、斜管沉淀池、污泥浓缩池、贮泥缸、污泥脱水机、烘干机、外运处置，MBR膜、COD预处理单元、离子预处理单元、低浓度一级处理、低浓度二级处理、高浓度一级处理、高浓度二级处理、刮板干燥机、外运处置，多层床处理单元、产水水箱。; 项目建设地址、建设内容、建设规模及生产工艺与环评审批意见一致。. 2; 危险废物、一般固体废弃物、生活垃圾分类收集。项目实施后产生的危险废物种类为：废水处理系统废RO膜、废活性炭、废膜片（900-041-49）、废盐（336-055-17）、废树脂（900-015-13）。危险废物需委托持有相应资质的单位进行处理，并严格按要求规范堆放，设置室内专用堆放场所，设置明显标志牌，不得随意堆放及外排；废过滤器、软水装置废RO膜经收集后由供应商回收综合利用，不得外排；生活垃圾由环卫部门统一清运处理，不得随意扔撒或者堆放。; 本项目固废已分类处置，废水处理系统废RO膜、废活性炭、废膜片（900-041-49）、废树脂（900-015-13）委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置，废盐（336-055-17）委托南通圣隆环保科技有限公司及泰州明锋资源再生科技有限公司处置，生活垃圾由苏州润鑫源环境科技有限公司定期清运处理，一般固废收集后由供应商回收，固废零排放。. 3; 项目建设必须严格执行环境保护对策措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目实施后，建设单位应在实际排放污染物之前按照国家规定的程序和要求向环保部门办理排污许可相关手续，做到持证排污、按证排污。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定实施竣工环境保护验收。; 正在办理环保“三同时”验收手续。. 4; 如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。; 已执行最新的排放标准。. 5; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变化，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的其环境影响评价文件应当报我局重新审核。; 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施无重大变化。. 6; 本项目原辅材料、生产设备、污染防治设施等涉及易燃易爆等环节的，须得到应急管理等相关管理部门认可后方可投入生产。; 项目原辅材料、生产设备、污染防治设施等不涉及易燃易爆等环节。.

### 表五、工况及污染物年排放总量控制指标

验收监测期间生产工况记录： 本项目在验收监测期间，实际产量达到核准产量的75%以上，满足建设项目环保“三同时”竣工验收监测条件。全厂员工人数500人，本项目用工人数20人，无新增员工，3班8小时工作制，年工作日270天，年工作时6480小时。 本项目监测期间生产工况调查见表5-1。 表5-1 监测期间生产工况调查表 监测日期; 产品名称; 环评设计量; 实际日处理量; 生产负荷（%）. 3月5日; 废水处理; 800吨/天; 600; 75. 3月6日; 废水处理; 800吨/天; 620; 78. 4月18日; 废水处理; 800吨/天; 620; 78. 4月19日; 废水处理; 800吨/天; 640; 80.

### 表六、验收监测结果及评价

1、固体废物 固废检查情况表明：本项目固废已分类处置，废水处理系统废RO膜、废活性炭、废膜片（900-041-49）、废树脂（900-015-13）委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司，废盐（336-055-17）委托南通圣隆环保科技有限公司及泰州明锋资源再生科技有限公司处置，生活垃圾由苏州润鑫源环境科技有限公司定期清运处理，软水装置产生的废RO膜、废过滤器由供应商回收，固废零排放。一般工业固废堆场设置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单（公告2013年第36号）相关规定，危险废物储存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）相关规定，并设有相应环保标志牌。 2、其他 企业设置了专职环保管理人员，制定了相关环境管理制度。本项目已按照相关要求规范化设置了各排污口及环保标志。