苏州市相城环境监测站（苏州市相城环境监控中心）建设检验检测技术服务项目竣工环境保护验收监测报告表

科星环竣（2020）字 第（40）号

| 建设单位: | 苏州市相城环境监测站 （苏州市相城环境监控中心） |
| --- | --- |
| 编制单位： | 苏州科星环境检测有限公司 |

2020年7月

| 建设单位法人代表: |  |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表: |  |
| 项 目 负 责 人: |  |
| 填 表 人： |  |

| 建设单位 （盖章） |  | 编制单位 （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 电话:18015510163 |  | 电话:0512-65809687 |
| 传真:/ |  | 传真:0512-65809687 |
| 邮编:215133 |  | 邮编:215000 |
| 地址:苏州市相城区阳澄湖中路18号 |  | 地址:苏州市相城区嘉元路东方大厦12楼 |

表一

| 建设项目名称 | 苏州市相城环境监测站（苏州市相城环境监控中心）建设检验检测技术服务项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 苏州市相城环境监测站（苏州市相城环境监控中心） |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 扩建 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 苏州市相城区阳澄湖中路18号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 检测报告 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 监测能力：水和废水（含大气降水）指标65项、环境空气和废气指标23项、土壤指标4项、环境噪声和振动指标6项，年出具检测报告500份 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 监测能力：水和废水（含大气降水）指标65项、环境空气和废气指标23项、土壤指标4项、环境噪声和振动指标6项，年出具检测报告500份 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年05月 | 开工建设时间 | 2020年6月16日 |  |  |
| 调试时间 | 2020年7月13日 | 验收现场监测时间 | 2020.7.16~2020.7.17 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 苏州市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州迈康环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 | 600万 | 环保投资总概算 | 20万 | 比例 | 3.33 % |
| 实际总概算 | 2000万 | 环保投资 | 20万 | 比例 | 1% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 2、 《建设项目环境保护管理条例》（国务院【2017】682号，2017年10月）； 3、 关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月）； 5、《关于建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类的公告》（生态环境部【2018】9号）； 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； 7、《国家危险废物名录》（国家环境保护部令第39号，2016年3月30日）； 8、《苏州市相城环境监测站（苏州市相城环境监控中心）建设检验检测技术服务项目建设项目环境影响报告表》（苏州迈康环境科技有限公司 2020年05月）； 9、《关于对<苏州市相城环境监测站（苏州市相城环境监控中心）建设检验检测技术服务项目建设项目环境影响报告表>的审批意见》（苏州市行政审批局 苏行审环评[2020]70117号 2020年06月15日）； 10、苏州市相城环境监测站（苏州市相城环境监控中心）提供的其他相关资料。 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价 标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，本项目执行以下标准： 1、废水 本项目废水接管口执行苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）接管标准。 监测点; 监测因子; 标准限值 mg/L; 执行标准. 污水排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）接管标准. 化学需氧量; 350. 悬浮物; 300. 氨氮; 25. 总磷; 3. 总氮; 40. - 废气 本项目实验室废气中硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准，挥发性有机物参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业排放限值。 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. 硫酸雾; 45; 15; 1.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 挥发性有机物; 80; 15; 2.0; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2. 3、噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的2 类标准。 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 4、固体废物评价标准： 本项目一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单进行暂存场地设置；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行暂存场所设置。 5、总量控制指标 本项目总量执行环评报告表审批意见中核定的本项目污染物年排放总量。 控制项目; 污染物; 核定量（t/a）. 废水; 废水量; 290. 化学需氧量; 0.0845. 悬浮物; 0.065. 氨氮; 0.0045. 总磷; 0.0005. 总氮; 0.0072. 废气; VOCs; 0.003. 硫酸雾; 0.018. |
| --- | --- |

表二

1、工程建设内容： 苏州市相城环境监测站（苏州市相城环境监控中心）租赁苏州市相城和兆资产经营管理有限公司所属位于苏州市相城区阳澄湖中路18号的4035平方米房屋，用于建设检验检测技术服务项目。 建设项目于2019年12月18日取得事业单位法人证书，2020年5月，建设单位委托苏州迈康环境科技有限公司编制了《苏州市相城环境监测站（苏州市相城环境监控中心）建设检验检测技术服务项目环境影响评价报告表》，2020年6月15日取得苏州市行政审批局的审批意见（苏行审环评[2020]70117号）。 本项目于2020年6月16日开工建设，2020年7月13日竣工并开始调试。目前建设项目需要配套建设的环境保护设施与项目主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，项目验收监测期间各类设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。 本项目厂界周围情况：东侧隔万家灯火酒店和海鲜冷冻食品配送中心为日益家园、南侧隔日益路为欧风丽苑、西侧为苏州市相城市场监督管理局开发区分局、北侧隔阳澄湖中路为恒达中环百汇广场。本项目生产经营场所中心经度与纬度为东经120.631°，北纬31.368°。项目实际总投资600万元，其中环保投资20万元。 本项目主体工程及产品方案见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 设计能力; 实际能力; 年运行时数. 1; 检测实验室; 检测报告; 500份/年; 500份/年; 2000小时. 表2-2主要生产设备数量一览表 序号; 设备名称; 规格（型号）; 环评数量; 实际数量. 1; 电子天平; BP221S; 2台; 2台. 2; 电子天平; ME204; 1台; 1台. 3; 电子天平; Quintix 35-1CN; 1台; 1台. 4; 电子天平; ME104/02; 1台; 1台. 5; 瓶口滴定器; DispensetteⅢ; 3台; 3台. 6; 生物显微镜; XSP-BM-2CA; 1台; 1台. 7; COD测定仪; DR/2800; 1台; 1台. 8; COD自动滴定仪; 瑞士万通905; 2台; 2台. 9; 石墨炉原子吸收分光光度计; PinAACel 900Z; 1台; 1台. 10; 原子荧光光度计; AFS-930; 1台; 1台. 11; 原子吸收分光光度计; ICE3300; 2台; 2台. 12; 紫外可见分光光度计; T6新世纪; 3台; 3台. 13; 紫外分光光度计; 安捷伦cary60; 1台; 1台. 14; 双光束紫外可见分光光度计; TU-1900; 1台; 1台. 15; 盒式pH测定仪; 868型; 1台; 1台. 16; pH仪; orion star A211; 1台; 1台. 17; 电导率仪; 4-Star; 1台; 1台. 18; 电导率仪; orion star A212; 1台; 1台. 19; 离子色谱仪; 瑞士万通930; 1台; 1台. 20; 离子计; PXSJ-216F; 1台; 1台. 21; 流动分析仪; SA1100 Sampier; 2台; 2台. 22; 电热鼓风干燥箱; 101-SO型; 2台; 2台. 23; 箱式电阻炉; KWS-4D-11; 1台; 1台. 24; 数显隔水式电热恒温培养箱; 303AS－2; 1台; 1台. 25; 恒温恒湿培养箱; LHS-250; 1台; 1台. 26; 恒温恒湿培养箱; LHS-250SC; 1台; 1台. 27; 恒温恒湿培养箱; LHS-250F; 1台; 1台. 28; 恒温恒湿培养箱; BPS-250CH; 1台; 1台. 29; 质谱仪; 5977B; 1台; 1台. 30; 色谱仪; 7890B; 1台; 1台. 31; 气相色谱仪; GC9790Ⅱ; 1台; 1台. 32; 电感耦合等离子体质谱; PE NextION 350x; 1台; 1台. 33; 电感耦合等离子体光谱仪; ICP-OES5110; 1台; 1台. 34; 红外分光测油仪; OIL480; 1台; 1台. 35; 便携式溶解氧仪; YSI ProPlus; 2台; 2台. 36; 便携式多参数分析仪; YSI EXO2; 1台; 1台. 37; YSI溶解氧仪; YSI-58; 1台; 1台. 38; 智能双路烟气采样器; FZ-4; 1台; 1台. 39; 气体泄漏检测仪; Porta-SensⅡ; 2台; 2台. 40; 便携式风速气象测定仪; Kestrel4000; 4台; 4台. 41; 空气 智能TSP综合采样器; 崂应2050; 2台; 2台. 42; 智能电子皂膜流量计; TH-ZM8; 1台; 1台. 43; 智能中流量空气总悬浮颗粒物采样器; TH-150C; 4台; 4台. 44; 声级校准器; AWA6221A; 3台; 3台. 45; 多功能声级计; AWA6228; 6台; 6台. 46; 自动烟尘（气）测试仪; 崂应3012H; 2台; 2台. 47; 孔口流量校准器; 崂应7020Z; 1台; 1台. 48; 表层水温计; (-5～40)℃; 1台; 1台. 49; 环境振动分析仪; AWA6256B+; 3台; 3台. 50; 高负压智能综合采样器; ADS-2062G; 4台; 4台. 51; 纯水机; --; 3台; 3台. - 原辅材料消耗及水平衡： 2.1本项目原辅材料消耗见表2-3。 表2-3 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 成分; 环评年用量; 实际年用量. 硫酸汞; 分析纯; 250g; 250g. 亚硝基铁氰化钠二水合物; 分析纯; 12.5g; 12.5g. 高锰酸钾; 优级纯; 100g; 100g. 酚酞指示剂; 指示剂; 5g; 5g. 氯化钠; 分析纯; 500g; 500g. 氯化铵; 分析纯; 750g; 750g. 重铬酸钾; 分析纯; 200g; 200g. 亚甲基蓝三水; 指示剂; 100g; 100g. 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮; 化学纯; 100g; 100g. 二苯基碳酰二肼; 分析纯; 10g; 10g. 一水合柠檬酸; 分析纯; 1000g; 1000g. 铬黑T; 分析纯; 1g; 1g. 乳糖蛋白胨; --; 1500g; 1500g. EC肉汤; --; 1500g; 1500g. 磺胺; 分析纯; 120g; 120g. 氢氧化钠; 分析纯; 5000g; 5000g. 蓝色变色硅胶; --; 2000g; 2000g. 硼酸; 分析纯; 300g; 300g. 碳酸钙; 分析纯; 250g; 250g. 无水乙醇; 分析纯; 250mL; 250mL. 过硫酸钾; 分析纯; 2500g; 2500g. 硼氢化钾; 分析纯; 36g; 36g. 钼酸铵; 分析纯; 260g; 260g. 氯胺T; 分析纯; 20g; 20g. 乙二胺四乙酸二钠; 分析纯; 8g; 8g. 草酸钠; 基准试剂; 15g; 15g. 异烟酸; 化学纯; 30g; 30g. pH缓冲剂; --; 12包; 12包. 抗坏血酸; 分析纯; 500g; 500g. 酒石酸钾钠; 分析纯; 2500g; 2500g. 冰醋酸（乙酸）; 分析纯; 500mL; 500mL. EDTA二钠镁; 分析纯; 3g; 3g. 硝酸; 分析纯; 10000mL; 10000mL. 硫酸; 分析纯; 35000mL; 35000mL. 盐酸; 分析纯; 6000mL; 6000mL. 丙酮; 优级纯; 1000mL; 1000mL. 磷酸; 优级纯; 500mL; 500mL. 氨水（氢氧化铵）; 分析纯; 500mL; 500mL. 高氯酸; 优级纯; 200ml; 200ml. 四氯乙烯; 环保分析纯; 5000mL; 5000mL. 正己烷; 色谱纯; 5L; 5L. 75%乙醇; --; 6000mL; 6000mL. 次氯酸钠; 分析纯; 2500mL; 2500mL. 纳氏试剂; 分析纯; 3000mL; 3000mL. 三氯甲烷; 分析纯; 10L; 10L. 氢氟酸; 分析纯; 500mL; 500mL. 二水合乙酸锌; 分析纯; 600g; 600g. 硫酸亚铁铵; 分析纯; 550g; 550g. 硫酸银; 分析纯; 700g; 700g. 1,10-菲啰啉; 分析纯; 20g; 20g. 邻苯二甲酸氢钾; 分析纯; 6g; 6g. 4-氨基安替比林; 分析纯; 50g; 50g. 铬酸钾; 分析纯; 10g; 10g. 硝酸银; 分析纯; 5g; 5g. 硫代硫酸钠; 分析纯; 500g; 500g. 1,3-二甲基巴比妥酸; 分析纯; 50g; 50g. 玫瑰红银试剂; 分析纯; 12.5g; 12.5g. 乙酸钠; 分析纯; 250g; 250g. 30%过氧化氢; 分析纯; 500mL; 500mL. 甲醛溶液; 分析纯; 500mL; 500mL. 甲醇; 优级纯; 1L; 1L. 异丙醇; 分析纯; 500mL; 500mL. 盐酸副玫瑰苯胺; 化学纯; 50mL; 50mL. 一次性口罩; --; 2500个; 2500个. 一次性手套; --; 3000副; 3000副. 玻纤滤膜; --; 100张; 100张. 塑料瓶; --; 5800个; 5800个. 滤纸（定性）; --; 2000张; 2000张. 移液枪枪头; --; 1000个; 1000个. 快速检测包; --; 1000个; 1000个. pH试纸; --; 100本; 100本. 实验服; 均码; 20件; 20件. 一次性注射器; --; 100个; 100个. 2.2 水平衡图 本项目用水主要为实验用水、实验试剂配制用水、实验仪器清洗用水及员工生活用水，均为自来水，由市政供水提供。本项目实际水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目实际水量平衡图（单位t/a）

表二（续）

3、生产工艺简介 3.1、产品生产工艺流程 图2-2 生产工艺流程图 流程说明： 根据样品的检测信息，首先将样品进行相应的前处理（消解法、高温法、蒸馏法、萃取法等），对样品中的待测物质进行提取，获取样品中的目标成分。水类、气类前处理主要是在样品中添加实验试剂进行溶解，土壤前处理主要将土壤进行风干和研磨后添加实验试剂。根据建设单位提供的资料，本项目土壤研磨量较小，产生的粉尘量较少，可忽略不计，因此本次环评不作具体考核；本项目实验试剂主要为溶剂型试剂、酸及盐类试剂，在实验试剂添加过程中会产生废气G1，实验试剂使用过程会产生废试剂瓶S1。 前处理后的样品转移进特定的容器中，定容后放入相应的测试设备中或采取人工滴定法对样品中的成分进行检测，记录数据后完成检测，最后对实验数据进行整理分析并出具检测报告。检测结束后会产生实验室废弃物，主要包括：实验废液S2、废一次性实验器具（包括手套、口罩、移液枪枪头等）S3。 实验仪器使用前后均需要进行清洗，会产生清洗废水W1（装含氮磷试剂的仪器清洗废水作为危废处理）。 4、工程变动情况 经核对，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目主要用水为实验用水和生活用水，实验室清洗用水产生的高浓度氮磷废水与实验试剂配制用水产生的废液作为危废处理，剩余的清洗废水、纯水制备产生的浓水与生活污水经市政管网排入苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）接管标准集中处理。本项目水污染物产生及排放情况见表3-1。 表3-1 本项目水污染物产生及排放情况 类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量（t/a）; 治理 设施; 设计处理能力（t/d）; 设计 指标（mg/L）; 废水回用量（t/a）; 排放去向. 废水; 生活污水; COD SS 氨氮 总磷 总氮; 间歇; 290; /; /; /; /; 接管苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）集中处理. 废水; 生产废水; COD SS; 间歇; 110; /; /; /; /. 苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂） 生活废水、实验废水 图3-1 废水处理工艺流程图 2、废气 实验废气（有机废气、酸性废气）经收集后进入楼顶设置的3套两级活性炭吸附装置，经处理后由楼顶1#~3#排气筒排入大气，废气处理设施工艺见图3-2，废气处理设施进图3-3。 表3-2 本项目废气污染物产生及排放情况 名称; 来源; 污染物种类; 排放 规律; 治理设施及工艺; 设计 指标; 排气筒高度; 排放去向; 治理设施监测点设置. 有组织废气; 实验废气; 硫酸雾、挥发性有机物; 间歇; 二级活性炭; 挥发性有机物 75%; 15m; 1#~3#排气筒; 治理设施进出口按规范开孔. ◎Q1、Q3、Q5 ◎Q2、Q4、Q6 图3-2 废气治理工艺流程图 图3-3 废气处理设施 3、噪声 本项目噪声来源主要为通风橱、废气处理装置等机械设备运转时产生的机械噪声；其噪声源强在75~80dB(A)左右。主要设备的噪声源强如下表所示。生产设备噪声源强表见表3-2。 表3-3 生产设备噪声源强表 名称; 源强 dB（A）; 台数（台）; 位置; 运行方式; ## 治理措施. 通风橱; 75; 8; 实验室; 间歇; 隔声、合理布局. 废气处理装置; 80; 3; 楼顶; 间歇; 隔声、合理布局. - 固体废物 本项目产生的固废主要为不含化学品的废包装材料、过期试剂、实验废液、废试剂瓶、废一次性实验器具、废活性炭、员工生活垃圾。 过期试剂、实验废液、废试剂瓶、废一次性实验器具、废活性炭属于危险废物，已与苏州市荣望环保科技有限公司签订处置协议，不含化学品的废包装材料经收集后外售综合利用，生活垃圾由环卫统一清运。 本项目设一般固废堆场、危险废物堆场各1处，面积均为20m2。一般固废堆场位于实验室西侧，具备防风、防雨设施，设置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）中的有关要求。危险废物堆场同样位于实验室西侧，堆场地面已做防渗处理，配有防渗托盘，各类危废分区堆放，定期转移至有资质单位进行处理，堆场内设有灭火器、防爆照明灯，危险废物储存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）相关规定。 本项目固体废物处置情况详见表3-4。 表3-4 本项目固体废物处置情况表 名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理处置方式; 堆场要求及设计能力. 不含化学品的废包装材料; 拆除外包装; 一般固废; 86; 0.5; 0.5; 收集后外售; 一般固废堆场20m2. 过期试剂; 实验试剂过期失效; 危险固废; 900-999-49; 0.01; 暂未转移; 委托苏州市荣望环保科技有限公司处置; 危险固废堆场20m2. 实验废液; 检测; 900-047-49; 2.1; 暂未转移. 废试剂瓶; 实验试剂使用; 900-041-49; 0.05; 暂未转移. 废一次性实验器具; 检测; 900-041-49; 0.05; 暂未转移. 废活性炭; 废气处理; 900-041-49; 0.04; 暂未转移. 生活垃圾; 办公、生活; 一般固废; 99; 2.25; 2.25; 环卫清运; 若干带盖垃圾桶.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环评报告表的主要结论与建议 1.1主要结论 ①废水：本项目实验仪器清洗废水、纯水制备浓水与生活污水一起经市政污水管网排入苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）处理，达标尾水排入元和塘。 ②废气：本项目实验室废气经配套废气处理设施处理后挥发性有机物达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业排放限值，硫酸雾达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。 ③噪声：本项目设备噪声经减振、隔声和距离衰减后厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 ④固废：本项目产生的不含化学品的废包装材料由建设方收集后外售；过期试剂、实验废液、废试剂瓶、废一次性试验器具、废活性炭委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门统一处理。固废零排放。 本项目所采取的废水、废气、噪声、固废污染防治措施及方案切实可靠，能够保证达标排放。 总结论：综上所述，通过对本项目所在地区的环境现状评价以及对项目的环境影响进行分析，在落实报告提出的各项污染措施（废水、废气、噪声、固废）的前提下，认为本项目对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 本项目环境影响评价工作在建设单位实际情况基础上开展的，并经与建设单位核实，建设单位在实际建设和运行中必须严格按照申报内容和环评中要求实施，若有异于申报和环评内容的活动须按照要求另行申报。 1.3 建议与要求 无。 2、审批部门的决定 审批部门对该项目的审批决定见附件二。

表五

验收监测质量保证及质量控制： - 本次监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照苏州科星环境检测有限公司编制的《质量手册》中的要求，实施全过程质量保证。 （2） 监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。 （3） 验收监测期间，公司污染治理设施运行正常，生产负荷达到验收项目设计能力75%以上。 表5-1 监测质控结果 监测因子; 样品数; 平行样; 加标回收; 标样. 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）. 化学需氧量; 8; 3; 37; 100; /; /; /; 2; 100. 氨氮; 8; 4; 50; 100; 2; 25; 100; 1; 100. 总磷; 8; 4; 50; 100; 2; 25; 100; 1; 100. 总氮; 8; 4; 50; 100; 2; 25; 100; 1; 100. 硫酸雾; 18; /; /; /; /; /; /; 2; 100. 挥发性有机物; 36; /; /; /; /; /; /; 2; 100. 表5-2噪声监测质量控制表 表5-3 监测分析方法一览表 监测类别; 监测因子; 检测日期; 校准器 编号; 标准声压级dB（A）; 测试前 校准值 dB（A）; 测试后 校准值 dB（A）; 判定 结果. 噪声; 厂界噪声; 2020.7.16昼; 0317005; 94.0; 93.8; 93.8; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2020.7.17昼; 0317005; 94.0; 93.8; 93.8; 合格. 检测类别; 项目; 检测依据. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012. 废气; 硫酸雾; 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016. 挥发性有机物; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ734-2014. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 表5-4 主要监测仪器设备一览表 主要仪器; 仪器型号; 仪器编号; 有效期. 气象参数仪; 5500; 0317016; 2020-11-10. 大流量低浓度烟尘/气测试仪; 崂应3012H-D; 0319028; 2020-12-03. 一体式烟气流速监测仪; 3060-A; 0319020; 2020-10-21. 气体采样机; EM-300; 0317022; 2020-10-30. 气体采样机; EM-300; 0317023; 2020-10-30. pH计; PH630; 0319008; 2021-04-02. 声级计; AWA5636; 0316008; 2020-11-11. 声校准器; AWA6221B; 0317005; 2021-04-07. 气质联用分析仪; 7820A/5977E; 0315062; 2021-10-27. 紫外可见分光光度计; TU-1810; 0309001/0309002; 2020-10-27. 电子天平; BSA124-CW; 0309004; 2020-10-27. 数显滴定器; 50mL; 0309024; 2021-04-01.

表六

验收监测内容： 1、废水 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水接管口WS01; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续两天，每天四次. - 2、废气 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1#~3#活性炭处理设施排气筒出口Q2、Q4、Q6; 硫酸雾排放浓度及排放速率; 连续两天，每天监测3次（等时间间隔采样）. 1#~3#活性炭处理设施进口Q1、Q3、Q5，排气筒出口Q2、Q4、Q6; 挥发性有机物排放浓度、排放速率及去除效率; 连续两天，每天监测3次（等时间间隔采样）. 3、噪声 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界四周各布设1个监测点，共4个监测点（Z1~Z4）; 昼间等效连续（A）声级; 连续两天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2020年7月16日~17日苏州科星环境检测有限公司对苏州市相城环境监测站（苏州市相城环境监控中心）建设检验检测技术服务项目进行了环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，实验室涉及的检测项目有COD、TP、TN、氨氮、石油类、苯系物等，检测项目所使用的溶剂涉及硫酸雾、VOCs废气排放，满足监测要求。本项目员工18人，单白班生产，每班工作8小时，年工作250天。验收监测期间生产工况详见表7-1。 表7-1 生产工况检查表 日期; 产品名称; 环评年产量; 实际年产量; 生产负荷. 2020.7.16; 检测报告; 500份; 500份; 100%. 2020.7.17; 检测报告; 500份; 500份; 100%. 监测结果： 1、废水监测结果： 表7-2 废水监测结果 监测点位; 监测日期; 监测 项目; 监测结果（mg/L） pH为无量纲; 标准值（mg/L）; 去除效率（%）. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 污水接管口WS01; 2020.7.16; pH值; 7.81; 7.96; 7.77; 7.72; 7.72- 7.96; 6~9; 合格. 化学需氧量; 52; 54; 51; 52; 52; 400; 合格. 悬浮物; 30; 25; 40; 36; 33; 250; 合格. 氨氮; 7.61; 7.7; 7.39; 7.72; 7.61; 35; 合格. 总磷; 1.15; 1.14; 1.12; 1.13; 1.14; 6; 合格. 总氮; 15.0; 12.6; 11.8; 12.6; 13.0; 45; 合格. 污水接管口WS01; 2020.7.17; pH值; 7.63; 7.86; 7.68; 7.53; 7.53- 7.86; 6~9; 合格. 化学需氧量; 66; 71; 68; 69; 68; 400; 合格. 悬浮物; 28; 23; 19; 21; 23; 250; 合格. 氨氮; 10.6; 11.8; 11.4; 10.5; 11.1; 35; 合格. 总磷; 1.68; 1.66; 1.67; 1.68; 1.67; 6; 合格. 总氮; 19.2; 17.8; 17.7; 16.5; 17.8; 45; 合格. - 废气监测结果见表7-3、7-4、7-5。 表7-3 1#排气筒监测数据 监测 点位; 监测日期; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 1#活性炭处理设施进口Q1; 2020年7月16日; 废气流量; Nm3/h; 5549; 5460; 5559; /; /. VOCs排放浓度; mg/m3; 0.417; 0.200; 0.197; /; /. VOCs排放速率; kg/h; 2.31×10-3; 1.09×10-3; 1.10×10-3; /; /. 2020年7月17日; 废气流量; Nm3/h; 5123; 5395; 5604; /; /. VOCs排放浓度; mg/m3; 0.316; 0.324; 0.264; /; /. VOCs排放速率; kg/h; 1.62×10-3; 1.75×10-3; 1.48×10-3; /; /. 1#活性炭处理设施进口Q2; 2020年7月16日; 排气筒高度; m; 15; /; /. 废气流量; Nm3/h; 5104; 5103; 5104; /; /. VOCs排放浓度; mg/m3; 0.029; 0.042; 0.055; 80; 合格. VOCs排放速率; kg/h; 1.48×10-4; 2.14×10-4; 2.81×10-4; 2.0; 合格. 去除效率; %; 93.6; 80.4; 74.4; /; /. 硫酸雾排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 45; 合格. 硫酸雾排放速率; kg/h; /; /; /; 1.5; 合格. 2020年7月17日; 废气流量; Nm3/h; 5053; 5240; 5177; /; /. VOCs排放浓度; mg/m3; 0.027; 0.042; 0.022; 80; 合格. VOCs排放速率; kg/h; 1.36×10-4; 2.20×10-4; 1.14×10-4; 2.0; 合格. 去除效率; %; 91.6; 87.4; 92.3; /; /. 硫酸雾排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 45; 合格. 硫酸雾排放速率; kg/h; /; /; /; 1.5; 合格. 备注：“ND”表示污染物排放浓度未检出，硫酸雾检出限为0.2mg/m3，对应的速率以“/”表示，下表同。 表7-4 2#排气筒监测数据 监测 点位; 监测日期; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 2#活性炭处理设施进口Q3; 2020年7月16日; 废气流量; Nm3/h; 7199; 7082; 6937; /; /. VOCs排放浓度; mg/m3; 0.218; 0.196; 0.225; /; /. VOCs排放速率; kg/h; 1.57×10-3; 1.39×10-3; 1.56×10-3; /; /. 2020年7月17日; 废气流量; Nm3/h; 7093; 7302; 6967; /; /. VOCs排放浓度; mg/m3; 0.222; 0.270; 0.218; /; /. VOCs排放速率; kg/h; 1.57×10-3; 1.97×10-3; 1.52×10-3; /; /. 2#活性炭处理设施进口Q4; 2020年7月16日; 排气筒高度; m; 15; /; /. 废气流量; Nm3/h; 6664; 6664; 6822; /; /. VOCs排放浓度; mg/m3; 0.063; 0.028; 0.028; 80; 合格. VOCs排放速率; kg/h; 4.20×10-4; 1.87×10-4; 1.91×10-4; 2.0; 合格. 去除效率; %; 73.2; 86.6; 87.8; /; /. 硫酸雾排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 45; 合格. 硫酸雾排放速率; kg/h; /; /; /; 1.5; 合格. 2020年7月17日; 废气流量; Nm3/h; 6853; 6583; 6694; /; /. VOCs排放浓度; mg/m3; 0.022; 0.026; 0.022; 80; 合格. VOCs排放速率; kg/h; 1.51×10-4; 1.71×10-4; 1.47×10-4; 2.0; 合格. 去除效率; %; 90.4; 91.3; 90.3; /; /. 硫酸雾排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 45; 合格. 硫酸雾排放速率; kg/h; /; /; /; 1.5; 合格. 表7-5 3#排气筒监测数据 监测 点位; 监测日期; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 3#活性炭处理设施进口Q5; 2020年7月16日; 废气流量; Nm3/h; 5176; 5466; 5725; /; /. VOCs排放浓度; mg/m3; 0.381; 0.315; 0.207; /; /. VOCs排放速率; kg/h; 1.97×10-3; 1.72×10-3; 1.19×10-3; /; /. 2020年7月17日; 废气流量; Nm3/h; 5436; 5263; 5479; /; /. VOCs排放浓度; mg/m3; 0.242; 0.258; 0.212; /; /. VOCs排放速率; kg/h; 1.32×10-3; 1.36×10-3; 1.16×10-3; /; /. 3#活性炭处理设施进口Q6; 2020年7月16日; 排气筒高度; m; 15; /; /. 废气流量; Nm3/h; 5080; 5080; 4956; /; /. VOCs排放浓度; mg/m3; 0.045; 0.042; 0.038; 80; 合格. VOCs排放速率; kg/h; 2.29×10-4; 2.13×10-4; 1.88×10-4; 2.0; 合格. 去除效率; %; 88.4; 87.6; 84.1; /; /. 硫酸雾排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 45; 合格. 硫酸雾排放速率; kg/h; /; /; /; 1.5; 合格. 2020年7月17日; 废气流量; Nm3/h; 5221; 5097; 5097; /; /. VOCs排放浓度; mg/m3; 0.022; 0.027; 0.027; 80; 合格. VOCs排放速率; kg/h; 1.15×10-4; 1.38×10-4; 1.38×10-4; 2.0; 合格. 去除效率; %; 91.3; 89.9; 88.2; /; /. 硫酸雾排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 45; 合格. 硫酸雾排放速率; kg/h; /; /; /; 1.5; 合格. 3、噪声监测结果见表7-6。 表7-6 噪声监测结果 监测结果dB(A); Z1; Z2; Z3; Z4. 2020.7.16; Leq（昼间）; 56.2; 53.5; 52.8; 57.0. Leq（夜间）; /; /; /; /. 2020.7.17; Leq（昼间）; 56.5; 54.3; 54.1; 57.2. Leq（夜间）; /; /; /; /. 标准限值; Leq（昼间）; 60; 60; 60; 60. 标准限值; Leq（夜间）; /; /; /; /. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格. 备注; 1、监测时间： 2020年7月16日09时00分至09时30分 昼；阴；风速：2.2 m/s； 2020年7月17日09时00分至09时30分 昼；阴；风速：2.8 m/s。 2、测点示意图见附图5。. 4、固体废弃物检查结果见表7-7。 表7-7 固废检查结果表 名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理处置方式; 堆场要求及设计能力. 不含化学品的废包装材料; 拆除外包装; 一般固废; 86; 0.5; 0.5; 收集后外售; 一般固废堆场20m2. 过期试剂; 实验试剂过期失效; 危险固废; 900-999-49; 0.01; 暂未转移; 委托苏州市荣望环保科技有限公司处置; 危险固废堆场20m2. 实验废液; 检测; 900-047-49; 2.1; 暂未转移. 废试剂瓶; 实验试剂使用; 900-041-49; 0.05; 暂未转移. 废一次性实验器具; 检测; 900-041-49; 0.05; 暂未转移. 废活性炭; 废气处理; 900-041-49; 0.04; 暂未转移. 生活垃圾; 办公、生活; 一般固废; 99; 2.25; 2.25; 环卫清运; 若干带盖垃圾桶. 4、污染物总量核算 根据本次验收监测结果对本项目废水污染物总量进行核算，废水总量核算表见表7-8，废气总量核算表见表7-9，污染物排放总量与控制指标对照表见表7-10。 表7-8 废水(接管口）总量核算表 排放口; 污染物; 排放浓度范围（mg/L）; 废水排放 总量（吨/年）; 年排放总量 （吨/年）. 范围; 平均值. 污水接管口WS01; 废水量; ——; ——; 290; 290. 化学需氧量; 52-68; 60; 0.0174. 悬浮物; 23-33; 28; 0.008. 氨氮; 7.61-11.1; 9.36; 0.0027. 总磷; 1.14-1.67; 1.40; 0.0004. 总氮; 13.0-17.8; 15.4; 0.0045. 备注：根据企业提供的工况证明材料，按照水平衡图计算，本项目排放的生活污水量为290吨/年。 - 表7-9 废气总量核算表 排放口; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 平均排放速率（kg/h）; 年运行时间; 按实际负荷年排放总量（吨）. 范围; 平均值. 1#; 硫酸雾; ND; ND; /; 1400h; 0. VOCs; 0.022-0.055; 0.036; 1.86×10-4; 2.61×10-4. 2#; 硫酸雾; ND; ND; /; 1400h; 0. VOCs; 0.022-0.063; 0.032; 2.11×10-4; 2.96×10-4. 3#; 硫酸雾; ND; ND; /; 1400h; 0. VOCs; 0.022-0.045; 0.034; 1.70×10-4; 2.38×10-4. 表7-10 污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量 （吨/年）; 总量控制指标 （吨/年）; 是否达到总量 控制指标. 废水; 废水量; 290; 290; 符合总量 控制指标. 化学需氧量; 0.0174; 0.0845. 悬浮物; 0.008; 0.065. 氨氮; 0.0027; 0.0045. 总磷; 0.0004; 0.0005. 总氮; 0.0045; 0.0072. 废气; VOCs; 7.95×10-4; 0.003; 符合总量 控制指标. 硫酸雾; 0; 0.018.

表八

审批意见落实情况： 序号; 环评批复要求; 批复落实情况. 该项目建设地址为：苏州市相城区阳澄湖中路18号。建设内容及规模为：年出具检测报告500份; 本项目建设地点、性质、规模、生产工艺均与环评一致。. 厂区应实行“雨污分流、清污分流”，清洗废水、纯水制备浓水和生活污水一起经市政污水管网接入苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）处理，排放执行苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）接管标准。; 根据企业提供的雨污管网图，企业已实行雨污分流。生活污水经市政管网接入苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）处理。. 实验废气经收集处理后分别通过15米高1#、2#、3#排气筒排放，硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》表2二级排放标准，VOCs参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业排放限值。; 实验废气经收集和二级活性炭处理装置处理后分别通过15米高1#、2#、3#排气筒排放。监测期间，废气中硫酸雾排放达到《大气污染物综合排放标准》表2二级排放标准，VOCs排放达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业排放限值。. 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，必须采用方振降噪措施。; 监测期间，厂界四周昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，已采取防振降噪措施。. 危险废物、一般固体废物、生活垃圾分类收集。项目实施后产生的危险废物种类有：过期试剂（900-999-49），实验废液（900-047-49），废试剂瓶、废一次性实验器具、废活性炭（900-041-49）。该项目应配套建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的危险废物贮存场所，面积不小于20m2，设置危险废物识别标签。按照《危险废物规范化管理指标体系》要求加强日常管理，危险废物情况记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物应该委托持有有效危险废物经营许可证且具备相应处理能力的单位进行处理，安排专人负责、全程跟踪，禁止将危险废物排放至环境中。不含化学品的废包装材料经收集后外售处置，不得外排，一般工业固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，一般工业固废仓库面积不小于20m2。生活垃圾由环卫部门统一清运处理，不得随意扔撒或者堆放。; 危险废物、一般固体废物、生活垃圾分类收集。不含化学品的废包装材料经收集后外售处置，一般工业固废贮存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》( GB18599-2001）要求，一般工业固废仓库面积为20m2。过期试剂（900-999-49），实验废液（900-047-49），废试剂瓶、废一次性实验器具、废活性炭（900-041-49）委托苏州市荣望环保科技有限公司处置，危险废物贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，面积为20m2。生活垃圾由环卫部门统一清运处理，固废零排放。. 建设单位应全面落实报告表提出的各项环境风险防范措施，防止生产过程及污染治理设施事故引发的次生环境污染事故。在该项目实际排放污染物前，按《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》完成环境风险应急预案的编制，报环保部门备案。; 已编制完成，正在办理备案手续。. 建设单位应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行；该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求。; /. 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定规范设置排放口及标识:按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》(苏环规211]1号1)要求，安装自动监控设备及配套设施。; 已按当地环保部门要求设置排放口及标识。. 建设单位应按报告表提出的要求执行环境监测制度，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和行业规范编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查。; 已按要求制定监测计划，定期委托有资质单位进行监测。. 该项目实施后，建设单位应在排放污染物之前按照国家规定的程序和要求向环保部门办理排污许可相关手续，做到持证排污、按证排污。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。; 正在办理竣工验收。. 如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。; 本项目所涉及的污染物排放标准未发生变化。. 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变化，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的其环境影响评价文件应当报我局重新审核。; 本项目未发生重大变化。.

表九

验收监测结论： 1、 废水 监测期间本项目污水接入苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）集中处理，污水中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷排放浓度达到苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）接管标准。水污染物中废水量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮排放总量符合环评批复中的核定总量控制要求。 2、 废气 实验废气（有机废气、酸性废气）经收集后进入楼顶设置的3套两级活性炭吸附装置，经处理后由楼顶1#~3#排气筒排入大气，废气中硫酸雾排放浓度、排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准；挥发性有机物排放浓度、排放速率符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业排放限值。废气污染物中硫酸雾、挥发性有机物排放总量符合环评批复中的核定总量控制要求 3、噪声 噪声监测结果表明：2020年7月16日—2020年7月17日Z1~Z4厂界四周昼间噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 4、固体废物 固废检查情况表明：过期试剂、实验废液、废试剂瓶、废一次性实验器具、废活性炭属于危险废物，已与苏州市荣望环保科技有限公司签订处置协议，不含化学品的废包装材料经收集后外售综合利用，生活垃圾由环卫统一清运。固废零排放。 5、其他 企业设置了兼职环保管理人员，制定了相关环境管理制度。本项目已按照相关要求规范化设置了各排污口及环保标志。