江苏理文造纸有限公司新建自备电厂锅炉烟气超低排放工程项目（第三阶段3#、4#、5#锅炉烟气超低排放工程（2#湿法脱硫系统+2#烟囱））

竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位: | 江苏理文造纸有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 江苏理文造纸有限公司 |

2023年03月

建设/编制单位法人代表:	          （签字）

项 目 负 责  人 :

填 表 人：

| 建设/编制单位：（盖章） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 电话:0512-52653333 |  |  |
| 传真:0512-52653333 |  |  |
| 邮编:215500 |  |  |
| 地址: 苏州常熟市沿江工业园区理文路 |  |  |

表一

| 建设项目名称 | 江苏理文造纸有限公司新建自备电厂锅炉烟气超低排放工程项目（第三阶段3#、4#、5#锅炉烟气超低排放工程（2#湿法脱硫系统+2#烟囱）） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 江苏理文造纸有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 苏州常熟市沿江工业园区理文路 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计能力 | 2#脱硫塔改造、2#烟囱防腐改造、3#临时烟囱封堵 |  |  |  |  |
| 实际能力 | 2#脱硫塔改造、2#烟囱防腐改造、3#临时烟囱封堵 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年12月 | 开工建设时间 | 2019年8月 |  |  |
| 调试开始时间 | 2022年04月 | 验收监测时间 | 2022年08月27日~28日、2023年02月09日~10日 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 常熟市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州清泉环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 4000万元 | 环保投资总概算 | 4000万元 | 比例 | 100% |
| 本阶段实际总概算 | 2073万元 | 环保投资 | 2073万元 | 比例 | 100% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院【2017】682号，2017年10月）； 3、关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； 4、《国家危险废物名录（2021年版）》（国家环境保护部令第39号，2020年11月25日修订）； 5、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月）； 6、《关于建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类的公告》（生态环境部[2018]9号）； 7、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办[2021] 122号，2021年4月2日）； 8、《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)； 9、《江苏理文造纸有限公司新建自备电厂锅炉烟气超低排放工程项目环境影响报告表》（苏州清泉环保科技有限公司，2017年12月）； 10、《关于对<江苏理文造纸有限公司新建自备电厂锅炉烟气超低排放工程项目环境影响报告表>的批复》（常熟市环境保护局，常环建 [2018]44号， 2018年02月06日）； 11、江苏理文造纸有限公司提供的其他相关资料。 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，本项目执行以下标准： 1、废水 本项目无新增生活污水及工业废水排放。 2、废气 根据《关于印发《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》的通知》和苏政办发（2014）96 号《省政府办公厅关于转发省发展改革委省环保厅《江苏省煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》的通知》要求：“到2018年年底，全省10万千瓦及以上燃煤机组改造后大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值，即基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3”。本次改造后，烟尘、SO2 、NOx排放浓度执行《火电厂污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中以气体为燃料的燃气轮机组排放限值，即烟尘≤10mg/m3，SO2≤35mg/m3、NOx≤50mg/m3。 表1-2 大气污染物排放标准限值 执行标准; 表号 及级别; 污染物指标; 标准限值; 速率kg/h. 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）; 表1以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组; NOx; 50mg/m3; --. SO2; 35mg/m3; --. 烟尘; 10mg/m3; --. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 1; --. 3、噪声 项目各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3、4类标准。 类别; 点位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3类; 东、北厂界外1m; 65; 55. 4类; 南、西厂界外1m; 70; 55. 4、固体废物评价标准： 本项目固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》。一般废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）、省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）、省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运作工作的通知（苏环办[2020]401号）相关规定。 5、总量控制指标 2#烟囱排放的污染物执行环评报告表中建议的污染物年排放总量。 种类; 污染物; 2#烟囱控制总量t/a. 有组织废气; 烟尘; 105.12. SO2; 367.92. NOx; 525.6. |
| --- | --- |

表二

1、工程建设内容： 江苏理文造纸有限公司是一家中外合资经营的造纸企业，该公司位于江苏省常熟经济开发区沿江工业园，注册资本为39300万美元。现占地面积900000平方米，生产销售各类纸板、纸箱用纸及包装用纸和生活用纸（新闻纸除外），收购国内外废纸从事纸浆、纸再生资源及相关产品的生产和销售（纸浆生产环节仅供自用）；并生产供应蒸汽。该公司现有员工2000人，其中技术人员约700人。 企业自备热电站配套5台锅炉，其中1#（150t/h）、2#（170t/h）为煤粉炉，3#（320t/h）、4#（350t/h）、5#（350t/h）为循环流化床锅炉。现有除尘脱硫脱硝设备为：1#、2#锅炉的除尘系统为一级电除尘+一级脉冲袋式除尘，3#、4#、5#锅炉的除尘系统为布袋除尘；1#、2#锅炉共用1#湿法脱硫设备；3#、4#、5#共用2#湿法脱硫设备；1#、2#锅炉为低氮燃烧+SNCR+SCR脱硝设备，3#、4#、5#锅炉为SNCR脱硝设备。目前厂内1#、2#锅炉烟气经处理后通过1#烟囱（高度为100m）排放，3#、4#、5#锅炉烟气经处理后通过2#烟囱（高度为150m）排放。 根据发改委“关于印发《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020）》的通知”（发改能源[2014]2093 号）“东部地区（辽宁、北京、天津、河北、山东、上海、江苏、浙江、福建、广东、海南等11 省市）新建燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）”及“稳步推进东部地区现役30万千瓦及以上公用燃煤发电机组和有条件的30万千瓦以下公用燃煤发电机组实施大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的环保改造，2014年启动800万千瓦机组改造示范项目，2020年前力争完成改造机组容量1.5亿千瓦以上。”的要求。以及《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发〔2017〕30 号）“2019年底前，35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部实现超低排放，其余燃煤锅炉全部达到特别排放限值。”的要求。公司对厂区内的现有1#、2#脱硫塔以及SNCR脱硝系统进行改造，同时新建脱硫系统一套——既新建3#脱硫塔一座作为备用的脱硫塔。其中1#、2#脱硫塔改造工程为烟气处理脱硫系统设备的改进， 1#、2#脱硫塔主体设备不发生改变；SNCR脱硝系统改造工程为对公用系统增加1 台氨水输送泵和1 台稀释水泵，对喷枪装设针型阀和转子流量计，做到精准控制；对原喷枪全部更换为专利技术的喷枪；本项目完成后，基准含氧量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3。 目前，江苏理文造纸生产基地已建成项目有：一期年产20万吨牛皮箱板纸项目及配套热电站、水厂、污水处理厂、码头，二期年产35万吨牛皮箱板纸项目及配套热电站、水厂、污水处理厂，三期年产35万吨牛皮箱板纸项目配套热电站、水厂，四期年产40万吨牛皮箱板纸项目、配套热电站、水厂、污水处理厂，年产70万吨高档牛皮箱板纸项目，年产40万吨涂布白板纸项目，1-5号锅炉湿法脱硫系统技术改造项目，热电站1-5号锅炉除尘系统技改项目，新建货物堆场项目，热电站1-3号锅炉烟气处理系统改造项目，新建20万吨/年造纸废渣综合利用项目，江苏理文新码头改造项目。原环评批复的9万吨生活用纸及配套动力车间项目和40万吨涂白板纸项目均未建设。江苏理文造纸有限公司新建自备电厂锅炉烟气超低排放工程项目（第一阶段1#、2#锅炉烟气超低排放工程）、（第二阶段3#、4#、5#锅炉烟气超低排放工程（3#临时烟囱））、三号、四号、五号循环流化床锅炉节能增效技术改造项目（第一阶段）已完成验收。 江苏理文造纸有限公司位于江苏省常熟经济技术开发区沿江工业园理文路，地块属于工业用地。项目所在地北侧为长江，东侧为UPM纸业，南侧为兴港路，西侧为理文路。周边无环境敏感目标。项目生产经营场所中心经度与纬度为E121°0′3.33″，N31°45′2.39″。 本项目员工共40人，实行三班制生产，年生产365天，锅炉年工作时间8760小时。目前厂区内基础设施较为完备，公用工程的道路、供电、供水、通讯、污水管网、雨水管道等配套条件完善，能满足本项目的需要。 本次验收项目主体工程及产品方案见表2-1，主要生产设备见表2-2 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程 名称; 产品名称 及规格; 设计能力; 年运行 时数. 技改前; 技改后; 变化量. 1; 发电机组; 电; 30MW*1; 30MW*1; 0; 8760小时. 25MW*1; 25MW*1; 0. 60MW*2; 60MW*2; 0. 2; 循环流化床锅炉; 320t/d*1（3#）; 320t/d*1; 0. 350t/d*2（4、5#）; 350t/d*2; 0. 表2-2 主要生产设备数量一览表 序号; 名称; 实际建设数量（第三阶段）; 备注. 1; 2#湿法脱硫设备; 1套; 喷淋层有原来的三层更改为四层喷淋层，喷嘴采用高效喷嘴，满足喷淋的覆盖率达到200%-300%的密度要求；喷嘴采用SiC材质；除雾器由原来的2 层平板式改为屋脊式结构，空间不足的对塔体高度进行改造，改造后粉尘排放浓度得以控制；吸收塔本体的玻璃鳞片防腐层施工；针对塔体浆液池的石灰石浆液堆积问题的彻底根治和处理，调整搅拌器设备的数量、位置和角度. 2; SNCR脱硝系统（现有）; 3套; 为SNCR脱硝公用系统增加1 台氨水输送泵和1 台稀释水泵，极端运行情况下双泵运行，作为备用；喷射系统改造，每个分离器原喷枪全部更换为专利技术的喷枪，原喷枪套管也需要一并更换，并对原孔洞位置优化改进；对改造后的每支喷枪安装针型阀和转子流量计，通过针型阀精调后进入转子流量计，并可以显示氨水溶液的流量，输送到喷射系统，做到精准控制。. 3; 3#湿法脱硫设备; 1套; 原理是采用石灰石粉（CaCO3）制成浆液作为脱硫吸收剂，与进入吸收塔的烟气接触混合，烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及鼓入的强制氧化空气进行化学反应，最后生成石膏，从而达到脱除二氧化硫的目的. 4; 2#烟囱; 1根; 防腐改造. 备注：详见附件-3中生产设备对照表。 2、原辅材料消耗及水平衡：全厂原辅材料见表2-3。 表2-3 全厂原辅材料一览表 序号; 原材料名称; 单位; 项目环评 年消耗量; 三阶段实际 年消耗量; 备注. 1; 石灰石; t/a; 43000; 29312; /. 2; 氨水; t/a; 9414; 7024; /. 备注：详见附件-4中检测期间验收补充材料。 生产废水：本项目总的处理的烟气量没有增加，脱硫剂制备及供给系统、石膏脱水系统等均依托现有1、2#脱硫塔附属系统，因此本项目无新增工业废水排放。 生活废水：项目不新增员工，所需人员在现有职工中进行调配，因此本项目无新增生活污水排放。 - 生产工艺简介 3.1生产工艺流程： 3#锅炉 4#锅炉 5#锅炉 炉内SNCR系统 炉内SNCR系统 炉内SNCR系统 一级布袋除尘 一级布袋除尘 一级布袋除尘 3#湿法脱硫系统 2#湿法脱硫系统 2#烟囱 图2-1 生产工艺流程图 本次超低排放改造工程具体方案如下： （1）1#脱硫塔改造：1#脱硫塔原来共有四层喷淋层，无托盘，改造后保留上面3 层喷淋层，拆除最底层喷淋层，在流场优化的基础上，在原有底层喷淋层附件增加旋流雾化层，并在吸收塔入口烟道处增加l 套旋流雾化喷嘴；新增加旋流雾化层浆液循环系统，流量1800m3/h ，扬程为30m；1#脱硫塔原除雾器为两层屋脊式除雾器，保留原有两层屋脊式除雾器，通过加高塔体，增加一层屋脊式除雾器和一层高效凝并式除雾器，塔体增高约3 米（以最终设计为准）；增设2 道稳流环；并对原烟气烟道、净烟气烟道进行改造，做好防腐保温工作。通过上述改造后，能够实现高效深度脱硫、除尘，达到超低排放的目的。 （2）新建3#脱硫系统、新建3#临时烟囱：为了保证2#脱硫塔改造时，锅炉烟气的稳定达标排放，企业新建3#脱硫塔一座，3#脱硫塔建成后最大可同时接入3#、4#、5#锅炉烟气，新建3#脱硫塔同时建设3#临时烟囱一座，3#临时烟囱高度为50米，临时烟囱设计环保排放测点安装位置和操作平台和栏杆，采用盘梯(非直梯)结构便于操作和安装，平台和楼梯材质采用热浸铮，并做好防腐，避免烟气的腐蚀。临时烟囱与吸收塔本体采用高强螺栓连接，烟囱顶口设计法兰形式，并设计供应盲板，保证足够的密闭性，不泄漏烟气，且设计便于安装、拆卸，耐腐蚀材料。 （3）2#脱硫塔改造： 3#脱硫系统、3#临时烟囱建成后，对2#脱硫塔进行改造。改造内容主要为：喷淋层有原来的三层更改为四层喷淋层，喷嘴采用高效喷嘴，满足喷淋的覆盖率达到200%-300%的密度要求；喷嘴采用SiC材质；除雾器由原来的2 层平板式改为屋脊式结构，空间不足的对塔体高度进行改造，改造后粉尘排放浓度得以控制；吸收塔本体的玻璃鳞片防腐层施工；针对塔体浆液池的石灰石浆液堆积问题的彻底根治和处理，调整搅拌器设备的数量、位置和角度；2#脱硫塔改造同时对2#烟囱防腐改造，2#烟囱防腐改造完成后3#、4#、5#锅炉烟气最终接入2#烟囱，2#烟囱高度150m，届时3#临时烟囱将永久封堵。通过上述改造后，能够实现高效深度脱硫、除尘，达到超低排放的目的。 - SNCR脱硝系统改造：为SNCR脱硝公用系统增加1台氨水输送泵和1台稀释水泵，极端运行情况下双泵运行，作为备用；喷射系统改造，每个分离器原喷枪全部更换为专利技术的喷枪，原喷枪套管也需要一并更换，并对原孔洞位置优化改进；对改造后的每支喷枪安装针型阀和转子流量计，通过针型阀精调后进入转子流量计，并可以显示氨水溶液的流量，输送到喷射系统，做到精准控制。 - 注：斜体字部分为本次验收范围。 4、项目变动情况 经核对，本项目环评中 3#、4#、5#锅炉烟气可以通过3#脱硫塔或者 2#脱硫塔处理后通过 2#烟囱排放，其中 3#脱硫塔为备用设施；现实际因场地限制，4#、5#锅炉烟气可以通过 3#脱硫塔或者 2#脱硫塔处理后通过 2#烟囱排放， 3#锅炉烟气不能接入 2#脱硫塔处理，只能由 3#脱硫塔处理后通过 2#烟囱排放，3#脱硫塔不再作为备用设施。变动后二氧化硫、颗粒物去除效率均不低于环评要求(炉内 SNCR 脱硝，氮氧化物进口不具备采样条件)，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度均满足环评及批复要求，未导致相应污染物排放量增加对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688 号）文件，《加强涉变动项目环评与排污许可衔接的管理办法》(苏环办[2021]122 号文)不属于重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目不新增员工，故无新增生活污水排放，技改前后企业生产废水不发生变化，故无新增生产废水排放。 2、废气 3#锅炉采用炉内SNCR系统+一级布袋除尘+3#湿法脱硫系统处理，4#、5#锅炉采用炉内SNCR系统+一级布袋除尘+2#湿法脱硫系统处理，2股经处理的废气分别进入2#烟囱，经2#烟囱排放。本项目废气产生及排放情况见表3-1。废气处理工艺流程图见图3-1，废气处理设施见图3-2。 表3-1本项目废气产生及排放情况 名称; 来源; 污染物种类; 排放 规律; 治理设施及工艺; 排气筒高度; 排放去向; 治理设施监测点设置. 有组织废气; 3#锅炉; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氨、烟气黑度; 连续; 炉内SNCR系统+一级布袋除尘+3#湿法脱硫系统; 150米; 大气; 治理设施进出口按规范开孔. 4#、5#锅炉; 连续; 炉内SNCR系统+一级布袋除尘+2#湿法脱硫系统. 图3-1 废气处理流程图 图3-2废气处理设施、排口、3#烟囱封堵照片 3、噪声 本技改项目噪声源主要为生产设备运行噪声等，噪声源强在85dB(A)左右。已采取隔声、减振、合理布局等综合治理措施。 4、固体废物 本项目营运期产生的固体废物为石膏，集中收集后出售。本项目不新增员工，因此无生活垃圾排放。 表3-3 本项目固体废物处置情况表 ## 名称; ## 来源; ## 性质; ## 环评产生量（t/a）; ## 本阶段产生量（t/a）; ## 处理处置量（t/a）; ## 处理处置 ## 方式; ## 堆场要求及设计能力. 石膏; 脱硫; 一般固废; 485.41; 335.41; ## 335.41; 集中收集后 出售; ## 3400m2.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议 4.1.1 工程概况 江苏理文造纸有限公司位于江苏省常熟经济技术开发区沿江工业园理文路，本次新建自备电厂锅炉烟气超低排放工程项目不新增员工；三班制，8h一班，全年生产运行365d，年运行时数8760h。 根据发改委“关于印发《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020）》的通知”（发改能源[2014]2093 号）“东部地区（辽宁、北京、天津、河北、山东、上海、江苏、浙江、福建、广东、海南等11 省市）新建燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）”及“稳步推进东部地区现役30万千瓦及以上公用燃煤发电机组和有条件的30万千瓦以下公用燃煤发电机组实施大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的环保改造，2014年启动800万千瓦机组改造示范项目，2020 年前力争完成改造机组容量1.5亿千瓦以上。”的要求。以及《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发〔2017〕30 号）“2019年底前，35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部实现超低排放，其余燃煤锅炉全部达到特别排放限值。”的要求。公司拟对厂区内的现有1#、2#脱硫塔以及SNCR脱硝系统进行改造，同时拟新建脱硫系统一套——既新建3#脱硫塔一座作为备用的脱硫塔。其中1#、2#脱硫塔改造工程为烟气处理脱硫系统设备的改进， 1#、2#脱硫塔主体设备不发生改变；SNCR脱硝系统改造工程为公用系统增加1 台氨水输送泵和1 台稀释水泵；对原喷枪全部更换为专利技术的喷枪；对喷枪安装针型阀和转子流量计，做到精准控制；本项目完成后，基准含氧量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3。 2、项目与国家、地方政策法规的相符性 本项目属于N7722大气污染治理，对照《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修订），本项目属鼓励类第四类电力第九项“在役发电机组脱硫、脱硝改造”，属于国家重点鼓励发展的产业；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2013 年修订），本项目属鼓励类第二类电力第九项“在役发电机组脱硫、脱硝改造”； 对照《外商投资产业指导目录》（2017年修订），本项目为允许类；对照《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》，本项目属鼓励类第十二类能源第五项“投运发电机组脱硫改造”；因此，本项目符合国家和地方的产业政策。 3、项目建设与地方规划相容 该项目选址在江苏省常熟经济技术开发区沿江工业园兴港路以北侧，用地性质为工业用地，项目选址合理，与当地规划相符。 本项目位于太湖流域三级保护区内，行业类别为N7722大气污染治理，属于技改项目，本项目无新增生产废水、生活污水排放，现有项目废水经处理后达标排放，因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》的要求。 本项目位于常熟经济技术开发区理文公司内，距长江（常熟市）重要湿地最近距离约6.5km，在长江（常熟市）重要湿地禁止和限制开发区以外，符合常熟市生态红线区域保护规划的要求。详见附图5江苏省生态红线区域保护规划图。 4、环境质量现状 项目所在地环境空气中污染物年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区内的环境空气质量良好；通过水环境质量现状监测结果分析，长江水质能够达到Ⅲ类水质标准；项目所在地声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3、4a类标准。 5、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目为大气污染物治理环保提标改造项目，改造后，大气污染物NOx、SO2、烟尘的排放总量均减少，烟囱排放的污染物对当地环境的贡献值降幅较大。因此，有利于区域大气环境的改善。 （2）水环境影响分析 本项目对1#、2#脱硫塔及SNCR脱硝系统进行改造，并新增一套3#脱硫塔，由于项目总的处理的烟气量没有增加，脱硫剂制备及供给系统、石膏脱水系统等均依托现有脱硫塔附属系统，因此本项目无新增工业废水排放。项目不新增员工，所需人员在现有职工中进行调配，因此本项目无新增生活污水排放。因此，对周边水环境影响很小。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要由废气治理设施运行时产生。项目方拟通过设备设减振基础；车间隔声；厂界绿化等措施来治理。采取这些措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求，声环境达到声功能区的要求，不会产生扰民现象。本项目对噪声的治理措施可行。 （4）固体废物影响分析 本项目运行后，产生的固废主要为脱硫副产物石膏，石膏外售综合利用。本项固废外排量为零，各类固废均得到有效处置，不产生二次污染。 （5）环境风险影响分析 本次技改不增加液氨的储存量，故不增加环境风险。 6、项目建设符合国家与地方的总量控制要求 按照《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》，由建设单位提出总量控制指标申请，经环保局批准下达，并以排放污染物许可证的形式保证实施。 ①大气污染物：本次改建项目完成后不新增大气污染物排放量，SO2、NOx、烟尘排放量在现有总量内平衡。 ②水污染物：本次改建项目不产生工业废水，不新增员工，生活污水不增加。 ③固体废物：本项目工业固体废物均合理处置，不外排。 表9-1 项目总量指标申请表 单位：t/a 类别; 总量控制因子; 现有项目排污许可证总量; 改建项目; “以新带老”削减量; 改建后全厂排放量; 改建前后全厂变化. 改建前; 改建后; 增减量. 废气; 有组织; 烟尘; 229.95; 229.95; 144.54; -85.41; 0; 144.54; -85.41. SO2; 621.41; 621.41; 505.89; -115.52; 0; 505.89; -115.52. NOx; 1242.82; 1242.82; 722.7; -520.12; 0; 722.7; -520.12. 废水; 废水量; 1478.4万; 1478.4万; 1478.4万; 0; 0; 0; 0. COD; 1170; 1170; 1170; 0; 0; 0; 0. SS; 195; 195; 195; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 73.92; 73.92; 73.92; 0; 0; 0; 0. TP; 1.92; 1.92; 1.92; 0; 0; 0; 0. 固废; 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 400; 400; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目完成本评价所提出的全部治理措施后，在建设期与营运期对周围环境的影响可控制在允许范围内，运行后对区域环境质量进一步改善起到积极作用，具有环境可行性。 上述结论是在建设单位确定的生产方案和规模基础上得出的，若建设单位更改生产方案或增大规模、更改污染治理措施、延长工作时间等，应再向有关环境保护管理部门提出申报。 4.1.3、建议及要求 1、将环保治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，对环保治理设施的维护保养应与生产工艺设备的维护保养同步化。 2、建设单位设立专门的环保管理部门和监测机构，要求严格执行“三同时”。 - 4.2 审批部门的决定 审批部门对该项目的审批决定见附件二

表五

验收监测质量保证及质量控制： （1）本次监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照苏州科星环境检测有限公司编制的《质量手册》中的要求，实施全过程质量保证。按质控要求废水样品采集10%的平行双样，样品分析加10%质控样，对能够加标的项目按10%进行加标回收。 （2）监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。 （3）验收监测期间，公司污染治理设施运行正常，生产负荷达到验收项目设计能力75%以上。 表5-1 监测质控结果 检测 类别; 监测 因子; 样品数; 平行样; 加标回收; 标样; 空白. 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）; 数量（个）. 有组织废气; 颗粒物; 90; /; /; /; /; /; /; /; /; 14. 氮氧化物; 一氧化氮; 126; /; /; /; /; /; /; 6; 100; /. 二氧化氮; /; /; /; /; /; /; 6; 100; /. 二氧化硫; 126; /; /; /; /; /; /; 6; 100; /. 表5-2 噪声监测质量控制表 监测 类别; 监测 因子; 检测日期; 校准器 编号; 标准声 压级 dB（A）; 测试前 校准值 dB（A）; 测试后 校准值 dB（A）; 判定 结果. 噪声; 厂界噪声; 2022.08.27昼; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2022.08.27夜; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2022.08.28昼; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2022.08.28夜; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 表5-3 监测分析方法一览表 检测类别; 项目; 检测依据. 废水; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单（环境保护部公告2017年第87号）. 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014. 烟气黑度; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 表5-4 主要监测仪器设备一览表 仪器名称; 型号; 仪器编号; 检定有效期. 声级计; AWA6228; 0309021; 2022-11-15. 声校准器; AWA6221B; 0309022; 2022-11-15. 气象参数仪; 5500; 0317016; 2022-11-01. 便携式烟气水分仪; HMS515P; 0319010; 2023-04-09. 便携式烟气水分仪; HMS515P; 0319011; 2023-04-09. 便携式烟气水分仪; HMS515P; 0319012; 2023-04-09. 便携式烟气水分仪; HMS515P; 0319013; 2023-04-09. 便携式烟气水分仪; HMS515P; 0318020; 2023-04-09. 自动烟尘测试仪; 崂应3012H; 0317012; 2023-06-20. 自动烟尘（气）测试仪; 3012H; 0318002; 2022-12-21. 自动烟尘（气）测试仪; 3012H; 0318031; 2023-01-20. 自动烟尘测试仪; 崂应3012H; 0321021; 2023-06-19. 自动烟尘测试仪; 崂应3012H; 0321022; 2023-06-19. 大流量低浓度烟尘/气测试仪; 崂应3012H-D; 0319026; 2023-04-25. 电子天平; BT25S; 0318004; 2023-08-21. 电子天平; FA1104; 0317004; 2023-08-21.

表六

验收监测内容： - 废气 监测点位; 监测项目; 监测频次. 三号除尘器东侧进口Q1、三号除尘器西侧进口Q2、四号除尘器进口Q3，五号除尘器进口Q4，2#脱硫塔出口Q5，3#脱硫塔出口Q6; 颗粒物、二氧化硫排放浓度、排放速率及去除效率，氮氧化物排放浓度及排放速率; 3次/天，连续2天. 2号烟囱排口Q5; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、排放浓度、排放速率；林格曼黑度排放浓度; 3次/天，连续2天. 2、噪声 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界四周各布设2个检测点位(Z1~Z8); 厂界噪声; 连续两天，每天昼夜间 各检测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2022年08月27日~28日苏州科星环境检测有限公司、2023年02月09日~10日江苏中衍检测技术有限公司对江苏理文造纸有限公司新建自备电厂锅炉烟气超低排放工程项目（第三阶段3#、4#、5#锅炉烟气超低排放工程（2#湿法脱硫系统+2#烟囱））项目进行了环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。验收监测期间生产工况详见表7-1。 表7-1 生产工况检查表 日期; /; 额定蒸发量（吨/天）; 实际蒸发量（吨/天）; 生产负荷. 2022年08月27日; 3#锅炉; 7680; 6648; 87%. 4#锅炉; 8400; 6648; 79%. 5#锅炉; 8400; 6528; 78%. 2022年08月28日; 3#锅炉; 7680; 6528; 85%. 4#锅炉; 8400; 6528; 78%. 5#锅炉; 8400; 6480; 77%. 2023年02月09日; 3#锅炉; 7680; 6203; 81%. 4#锅炉; 8400; 6772; 81%. 5#锅炉; 8400; 6747; 80%. 2023年02月10日; 3#锅炉; 7680; 6244; 81%. 4#锅炉; 8400; 6803; 81%. 5#锅炉; 8400; 6779; 81%. 验收监测结果： 2、有组织废气监测结果见表7-2~表7-5。 表7-2有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 三号除尘东侧进口Q1; 2022.08.27; 废气流量; Nm3/h; 121208; 126367; 121522; /; /. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.24×104; 1.07×104; 1.16×104; /; /. 颗粒物排放速率; kg/h; 1.50×103; 1.35×103; 1.41×103; /; /. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 1.32×103; 1.28×103; 1.40×103; /; /. 二氧化硫排放速率; kg/h; 160; 162; 170; /; /. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 23; 21; 18; /; /. 氮氧化物排放速率; kg/h; 2.79; 2.65; 2.19; /; /. 2022.08.28; 废气流量; Nm3/h; 119067; 116846; 118057; /; /. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.30×104; 1.13×104; 1.23×104; /; /. 颗粒物排放速率; kg/h; 1.55×103; 1.32×103; 1.45×103; /; /. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 1.46×103; 1.63×103; 1.46×103; /; /. 二氧化硫排放速率; kg/h; 174; 190; 172; /; /. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 13; 17; 11; /; /. 氮氧化物排放速率; kg/h; 1.55; 1.99; 1.30; /; /. 三号除尘西侧进口Q2; 2022.08.27; 废气流量; Nm3/h; 208979; 223053; 222810; /; /. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 8.09×103; 7.45×103; 7.50×103; /; /. 颗粒物排放速率; kg/h; 1.69×103; 1.66×103; 1.67×103; /; /. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 873; 1.10×103; 1.21×103; /; /. 二氧化硫排放速率; kg/h; 182; 245; 270; /; /. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 54; 53; 54; /; /. 氮氧化物排放速率; kg/h; 11.3; 11.8; 12.0; /; /. 2022.08.28; 废气流量; Nm3/h; 224072; 223190; 217434; /; /. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 7.43×103; 7.42×103; 7.50×103; /; /. 颗粒物排放速率; kg/h; 1.66×103; 1.66×103; 1.63×103; /; /. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 421; 336; 1.43×103; /; /. 二氧化硫排放速率; kg/h; 94; 75; 311; /; /. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 56; 65; 47; /; /. 氮氧化物排放速率; kg/h; 12.5; 14.5; 10.2; /; /. 三号脱硫塔排口Q6; 2022.08.27; 废气流量; Nm3/h; 343748; 323020; 322941; /; /. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.0; ND; ND; /; /. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.344; /; /; /; /. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 23; 21; 6; /; /. 二氧化硫排放速率; kg/h; 7.91; 6.78; 1.94; /; /. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 36; 38; 38; /; /. 氮氧化物排放速率; kg/h; 12.4; 12.3; 12.3; /; /. 颗粒物去除效率; %; 99.9; /; /; /; /. 二氧化硫去除效率; %; 97.7; 98.3; 99.6; /; /. 2022.08.28; 废气流量; Nm3/h; 346926; 340554; 322906; /; /. 颗粒物排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 颗粒物排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 13; 21; 15; /; /. 二氧化硫排放速率; kg/h; 4.51; 7.15; 4.84; /; /. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 34; 31; 28; /; /. 氮氧化物排放速率; kg/h; 11.8; 10.6; 9.04; /; /. 颗粒物去除效率; %; /; /; /; /; /. 二氧化硫去除效率; %; 98.3; 97.3; 99.0; /; /. 备注：“ND”表示未检出，颗粒物检出限为1.0mg/m3，下表同，排放浓度未检出时，排放速率、去除效率以“/”表示。. 表7-3有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 四号除尘器进口Q3; 2022.08.27; 废气流量; Nm3/h; 671313; 675219; 683904; /; /. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 6.68×103; 6.72×103; 6.61×103; /; /. 颗粒物排放速率; kg/h; 4.48×103; 4.54×103; 4.52×103; /; /. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 1.47×103; 1.67×103; 1.88×103; /; /. 二氧化硫排放速率; kg/h; 987; 1.13×103; 1.29×103; /; /. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 70; 57; 42; /; /. 氮氧化物排放速率; kg/h; 47.0; 38.5; 28.7; /; /. 2022.08.28; 废气流量; Nm3/h; 720043; 714082; 700382; /; /. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 6.01×103; 6.08×103; 5.81×103; /; /. 颗粒物排放速率; kg/h; 4.33×103; 4.34×103; 4.07×103; /; /. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 3.00×103; 2.39×103; 2.22×103; /; /. 二氧化硫排放速率; kg/h; 2.16×103; 1.71×103; 1.55×103; /; /. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 47; 45; 63; /; /. 氮氧化物排放速率; kg/h; 33.8; 32.1; 44.1; /; /. 五号除尘器进口Q4; 2022.08.27; 废气流量; Nm3/h; 554515; 589103; 568167; /; /. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 4.35×103; 4.05×103; 4.61×103; /; /. 颗粒物排放速率; kg/h; 2.41×103; 2.39×103; 2.62×103; /; /. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 1.63×103; 1.19×103; 1.57×103; /; /. 二氧化硫排放速率; kg/h; 904; 701; 892; /; /. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; ND; 29; 9; /; /. 氮氧化物排放速率; kg/h; /; 17.1; 5.11; /; /. 2022.08.28; 废气流量; Nm3/h; 546891; 533676; 567815; /; /. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 4.16×103; 4.12×103; 4.00×103; /; /. 颗粒物排放速率; kg/h; 2.28×103; 2.20×103; 2.27×103; /; /. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 1.66×103; 1.80×103; 1.84×103; /; /. 二氧化硫排放速率; kg/h; 908; 961; 1.04×103; /; /. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; ND; 18; 7; /; /. 氮氧化物排放速率; kg/h; /; 9.61; 3.97; /; /. 二号脱硫塔排口Q5; 2022.08.27; 废气流量; Nm3/h; 1164695; 1167323; 1171462; /; /. 颗粒物排放浓度; mg/m3; ND; 1.0; ND; /; /. 颗粒物排放速率; kg/h; /; 1.17; /; /; /. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 6; 12; 6; /; /. 二氧化硫排放速率; kg/h; 6.99; 14.0; 7.03; /; /. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 31; 28; 22; /; /. 氮氧化物排放速率; kg/h; 36.1; 32.7; 25.8; /; /. 颗粒物去除效率; %; /; 99.9; /; /; /. 二氧化硫去除效率; %; 99.7; 99.3; 99.7; /; /. 2022.08.28; 废气流量; Nm3/h; 1149725; 1176201; 1194457; /; /. 颗粒物排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 颗粒物排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 3; 6; 4; /; /. 二氧化硫排放速率; kg/h; 3.45; 7.06; 4.78; /; /. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 33; 36; 27; /; /. 氮氧化物排放速率; kg/h; 37.9; 42.3; 32.3; /; /. 颗粒物去除效率; %; /; /; /; /; /. 二氧化硫去除效率; %; 99.9; 99.7; 99.8; /; /. 备注：“ND”表示未检出，颗粒物检出限为1.0mg/m3，氮氧化物检出限为3mg/m3，下表同，排放浓度未检出时，排放速率、去除效率以“/”表示。. 表7-4有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 2号烟囱排口Q7; 2022.08.27; 排气筒高度; m; 150; /; /. 废气流量; Nm3/h; 1386981; 1391263; 1421972; /; /. 含氧量; %; 7.4; 4.7; 3.8; /; /. 实测颗粒物浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 颗粒物排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 10; 合格. 颗粒物排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 实测二氧化硫浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 35; 合格. 二氧化硫排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 实测氮氧化物浓度; mg/m3; 29; 35; 32; /; /. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 32; 32; 28; 50; 合格. 氮氧化物排放速率; kg/h; 40.2; 48.7; 45.5; /; /. 烟气黑度; 级; <1; <1; <1; 1; 合格. 2022.08.28; 废气流量; Nm3/h; 1381327; 1434164; 1422485; /; /. 含氧量; %; 3.9; 4.0; 3.9; /; /. 实测颗粒物浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 颗粒物排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 10; 合格. 颗粒物排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 实测二氧化硫浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 35; 合格. 二氧化硫排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 实测氮氧化物浓度; mg/m3; 29; 25; 24; /; /. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 26; 22; 21; 50; 合格. 氮氧化物排放速率; kg/h; 40.1; 35.9; 34.1; /; /. 烟气黑度; 级; <1; <1; <1; 1; 合格. 备注：“ND”表示未检出，颗粒物检出限为1.0mg/m3，二氧化硫检出限为3mg/m3，排放浓度未检出时，排放速率以“/”表示，下表同。. 表7-5有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 3#脱硫塔进口; 2023.02.09; 废气流量; Nm3/h; 1336373; 1260439; 1192694; /; /. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 1591; 1573; 1554; /; /. 二氧化硫排放速率; kg/h; 2.08×103; 1.93×103; 1.82×103; /; /. 2023.02.10; 废气流量; Nm3/h; 1233967; 1329329; 1286231; /; /. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 1555; 1527; 1537; /; /. 二氧化硫排放速率; kg/h; 1.89×103; 1.97×103; 1.93×103; /; /. 3#脱硫塔出口; 2023.02.09; 废气流量; Nm3/h; 1236007; 1180125; 1163041; /; /. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 8; 8; 8; /; /. 二氧化硫排放速率; kg/h; 10.2; 9.78; 9.63; /; /. 二氧化硫去除效率; %; 99.5; 99.5; 99.5; /; /. 2023.02.10; 废气流量; Nm3/h; 1126864; 1221754; 1208228; /; /. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 7; 8; 9; /; /. 二氧化硫排放速率; kg/h; 8.12; 10.1; 11.3; /; /. 二氧化硫去除效率; %; 99.6; 99.5; 99.4; /; /. 备注：“ND”表示未检出，颗粒物检出限为1.0mg/m3，氮氧化物检出限为3mg/m3，下表同，排放浓度未检出时，排放速率、去除效率以“/”表示。. 3、噪声监测结果见表7-6。 表7-6 噪声监测结果 监测结果dB(A); Z1; Z2; Z3; Z4; Z5; Z6; Z7; Z8. 2022.08.27; Leq（昼间）; 58; 57; 58; 58; 58; 58; 58; 58. 2022.08.27; Leq（夜间）; 48; 48; 48; 49; 49; 50; 48; 48. 2022.08.28; Leq（昼间）; 57; 56; 58; 55; 57; 56; 58; 56. 2022.08.28; Leq（夜间）; 48; 47; 49; 46; 49; 47; 49; 48. 标准限值; Leq（昼间）; 70; 70; 70; 70; 65; 65; 65; 65. 标准限值; Leq（夜间）; 55; 55; 55; 55; 55; 55; 55; 55. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 备注; 厂界噪声监测点位见附图。. 4、固体废弃物检查结果见表7-7。 表7-7固废检查结果表 ## 名称; ## 来源; ## 性质; ## 环评产生量（t/a）; ## 本阶段产生量（t/a）; ## 处理处置量（t/a）; ## 处理处置 ## 方式; ## 堆场要求及设计能力. 石膏; 脱硫; 一般固废; 485.41; 335.41; ## 335.41; 集中收集后 出售; ## 3400m2. 5、污染物总量核算 根据本次验收监测结果对本项目废气污染物总量进行核算，废气总量核算表见表7-8，污染物排放总量与控制指标对照表见表7-9。 表7-8废气总量核算表 排放口; 污染物; 排放速率（kg/h）; 年运行时间（h）; 年排放总量 （吨/年）. 平均值. 2号烟囱; 颗粒物; ND; 8760; 0. 二氧化硫; ND; 0. 氮氧化物; 40.8; 357.4. 表7-9 污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 2#烟囱实际排放总量（吨/年）; 2#烟囱总量控制指标（吨/年）; 是否达到总量 控制指标. 废气; 颗粒物; 0; 105.12; 符合总量控制指标. 二氧化硫; 0; 367.92. 氮氧化物; 357.4; 525.6.

表八

审批意见落实情况： 序号; 环评批复要求; 批复落实情况. 1; 根据你公司委托苏州清泉环保科技有限公司编制的《江苏理文造纸有限公司新建自备电厂锅炉烟气超低排放工程项目环境影响报告表》的评价结论，该项目具有环境可行性，原则上同意建设。项目建成正式投产前须完成建设项目竣工环保验收手续。; 本项目分阶段建设，一、二阶段均已完成竣工验收，目前正在办理三阶段验收手续。. 2; 本项目（项目代码：2017-320581-22-03-554378）名称及建设内容：新建自备电厂锅炉烟气超低排放工程项目。购置相关设备，实施自备电厂1-5锅炉烟气超低排放工程。; 本项目与批复情况一致。. 3; 本项目建设地点：常熟经济技术开发区理文路; 建设地点与批复一致。. 4; 本项目应按环评报告所述，规范建设各类污染治理设施，认真落实各项污染防治措施，各项污染物的排放应达到环评报告设定标准要求。涉及安全生产、消防等按相关主管部门要求执行。; 已按环评相关要求落实建设各类污染治理设施，安全生产、消防等按相关主管部门要求执行。. 5; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、生态破坏的措施发生重大变化，建设单位应重新报批环境影响评价问价。环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。; 项目的性质、规模、地点、生产工艺、以及防治污染、防止生态破坏的措施，设施未发生变动。.

验收监测结论： 1、验收监测期间生产工况 验收监测期间（2022年08月27日~28日，2023年02月09日~10日），该项目各项环保治理设施均处于正常稳定的运行状态。生产工况均达到竣工验收要求。 2、废水验收监测结论 本项目无新增生活污水及工业废水排放。 3、废气验收监测结论 监测期间3#锅炉采用炉内SNCR系统+一级布袋除尘+3#湿法脱硫系统处理，4#、5#锅炉采用炉内SNCR系统+一级布袋除尘+2#湿法脱硫系统处理，2股经处理的废气分别进入2#烟囱，经2#烟囱排放，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到《火电厂污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中以气体为燃料的燃气轮机组排放限值，即烟尘≤10mg/m3，SO2≤35mg/m3、NOx≤50mg/m3。废气污染物中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放总量符合环评中核定的总量控制要求。 4、噪声验收监测结论 验收监测期间，本项目厂界昼、夜间噪声经隔声和减振后东侧、北侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西侧、南侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 5、固体废物验收结论 本项目营运期产生的固体废物为石膏，集中收集后出售，已与宜兴市胜达水泥有限公司签订外售协议。本项目不新增员工，因此无生活垃圾排放。各类固废均得到合理处置，达“零”排放。

表九

附图、附件 附图1、项目地理位置图 附图2、厂区周围概况图 附图3、项目厂区平面布置图 附图4、监测点位示意图 附件1、项目投资备案证 附件2、项目环评批复 附件3、设备对照表 附件4、验收期间企业补充资料 附件5、一般固废协议 附件6、企业提供的其他材料

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：江苏理文造纸有限公司       填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 江苏理文造纸有限公司新建自备电厂锅炉烟气超低排放工程项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2017-320581-22-03-554378 | 建设地点 |  | 苏州常熟市沿江工业园区理文路 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | N7722大气污染治理 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ¨新建 ¨ 改扩建 þ技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E120°30′30.701″，N31°25′58.886″ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 2#脱硫塔改造、2#烟囱防腐改造、3#临时烟囱封堵 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 2#脱硫塔改造、2#烟囱防腐改造、3#临时烟囱封堵 | 环评单位 |  | 苏州清泉环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 常熟市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 常环建 [2018]44号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2019年08月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2022年04月 | 排污许可证申领时间 |  | 2020年06月15日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 9132058173784235X7001P |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 江苏理文造纸有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 苏州科星环境检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | 生产负荷超过75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 4000万 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 4000万 | 所占比例（%） |  | 100% |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 2073万 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 2073万 | 所占比例（%） |  | 100% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） | 2073 | 噪声治理（万元） |  | / | 固体废物治理（万元） |  | / | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | ---t/d |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 8640 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 江苏理文造纸有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 9132058173784235X7 | 监测时间 |  | 2022年08月27日~28日，2023年02月09日~10日 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  | / | ND | 10 |  |  |  | 0 | 105.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | ND | 35 |  |  |  | 0 | 367.92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | 27 | 50 |  |  |  | 357.4 | 525.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。