苏州市格范五金塑胶工业有限公司新建生产 5G、VR 智能终端数据高速传输接口项目第一阶段竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位: | 苏州市格范五金塑胶工业有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 苏州市格范五金塑胶工业有限公司 |

2024年01月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项 目 负 责  人 :

填 表 人：

| 建设单位 （盖章） |  |  | 编制单位 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话: | 18915522035 |  | 电话: | 18915522035 |
| 传真: | - |  | 传真: | - |
| 邮编: | 215144 |  | 邮编: | 215144 |
| 地址: | 苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路 |  | 地址: | 苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路 |

表一

| 建设项目名称 | 苏州市格范五金塑胶工业有限公司新建生产5G、VR智能终端数据高速传输接口项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 苏州市格范五金塑胶工业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 苏州相城经济技术开发区北桥街道灵峰村聚峰路 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 5G、VR 智能终端数据高速传输接口 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年生产 5G、VR 智能终端数据高速传输接口 6000 万套 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年生产 5G、VR 智能终端数据高速传输接口3300万套 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2023年06月 | 开工建设时间 | 2023年08月01日 |  |  |
| 调试时间 | 2023年12月10日 | 验收现场监测时间 | 2024年01月11日~12日、2月20日~21日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 苏州市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州市科嘉环境服务有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 8500万元 | 环保投资总概算 | 400万元 | 比例 | 4.7% |
| 实际总概算 | 6500万元 | 实际环保投资总概算 | 300万元 | 比例 | 4.6% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院【2017】682号，2017年10月）； 3、关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； 4、《国家危险废物名录（2021年版）》（国家环境保护部令第39号，2020年11月25日修订）； 5、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月）； 6、《关于建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类的公告》（生态环境部[2018]9号）； 7、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办[2021] 122号，2021年4月2日）； 8、《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)； 9、《苏州市格范五金塑胶工业有限公司新建生产 5G、VR 智能终端数据高速传输接口项目环境影响报告表》（苏州市科嘉环境服务有限公司，2023年06月）； 10、《关于对<苏州市格范五金塑胶工业有限公司新建生产 5G、VR 智能终端数据高速传输接口项目建设项目环境影响报告表>的批复》（苏州市生态环境局，苏环建[2023]07第0293号， 2023年07月31日）； 11、苏州市格范五金塑胶工业有限公司提供的其他相关附件资料。 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，本项目执行以下标准： 1、废水 本项目设 2 个污水排口，1 个生活污水排口和 1 个工业废水排口，本次扩建项目涉及的预处理后染色废水、脱脂废水、综合废水经2#综合处理设施处理后达《城市污水再利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1 工艺与产品用水标准后部分回用，其余（浓水）与纯水制备浓水、锅炉排水、蒸汽冷凝水接管至苏州市相润排水管理有限公司（一泓污水处理厂）处理，生活污水排放执行苏州市相润排水管理有限公司（一泓污水处理厂）接管标准，脱脂中和产生的废碱液依托现有零排处理设施处理后全部回用，回用执行《城市污水再利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1 工艺与产品用水标准。具体标准限值见下表1-1、表1-2、表1-3。 表1-1 生活废水排放标准限值 监测点; 监测因子; 标准限值mg/L; 执行标准. 生活污水; pH值; 6.5-9.5; 一泓污水处理厂接管标准. 化学需氧量; 200. 悬浮物; 30. 氨氮; 25. 总磷; 2. 总氮; 30. 动植物油; 100; 污水排入城市下水道水质标准（GB/T31962-2015）. 表1-2 回用水标准限值 监测点; 监测因子; 标准限值; 执行标准. 回用水; pH（无量纲）; 6.5-8.5; 《城市污水再利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1 工艺与产品用水标准. 色度（度）; 30. COD （mg/L）; 60. 氨氮（mg/L）; 10. 石油类（mg/L）; 1. 氯离子（mg/L）; 250. 溶解性总固体（mg/L）; 1000. 浊度（NTU）; 5. BOD5（mg/L）; 10. 总硬度（以CaCO3计mg/L）; 450. 总磷(mg/L); 1. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.5. 硫酸盐（mg/L）; 250. 表1-3 工业废水排放标准限值 监测点; 监测因子; 标准限值mg/L; 执行标准. 工业废水总排口; pH值; 6.5-9.5; 苏州市相润排水管理有限公司 （一泓污水处理厂）接管标准 （工业废水）. 化学需氧量; 200. 悬浮物; 30. 氨氮; 25. 总磷; 2. 总氮; 30. 石油类; 2.0. 色度（倍）; 30. 总氰化物; 0.2. LAS; 20; 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1标准. 总铜; 0.3; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 ）. 总锌; 不得检出; /. 总锡. 氟化物. 总镍. 总铬. 2、废气 本项目表面处理脱脂除油工序中产生的非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 排放标准；表面处理工艺中产生的硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氰化物执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 5 新建设施大气污染物排放限值及表 6 单位产品基准排气量；注塑工序产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 标准；无组织排放非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氰化氢、氮氧化物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 排放标准；燃气蒸汽锅炉燃烧烟气执行江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4285-2022）表 1 及表 5 基准含氧量标准；企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 规定的特别排放限值。 本项目厂界甲烷总烃排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度应符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准限值。具体标准限值见表 1-4、表 1-5。 表1-4大气污染物排放标准限值 排放源; 污染物; 执行标准; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 速率（kg/h）. DA007; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1; 60; 15; 3; 4.0. DA008; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标 准》（DB32/4041-2021）表 1; 60; 18; 3; 4.0. 硫酸雾; 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008）表 5; 30; -; -. 基准排气量; 阳极氧化：18.6m3 /m2. DA010; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1; 60; 25; 3; 4.0. 硫酸雾; 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008）表 5; 30; -; -. 氯化氢; 30; -; -. 基准排气量; 其他镀种（镀铜、镍等）：37.3 m3 /m2. DA014; 氮氧化物; 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008）表 5; 20; 15; -; -. 基准排气量; 阳极氧化：18.6m3 /m2. DA026; 氰化氢; 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008）表 5; 0.5; 25; -; -. 基准排气量; 其他镀种（镀铜、镍等）：37.3 m3/m2. DA027; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放 标准》（GB31572-2015）表 5; 60; 24; -; 4.0. 无组织废气; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标 准》（DB32/4041-2021）表3; -; -; -; 4. 硫酸雾; -; -; -; 0.3. 氯化氢; -; -; -; 0.05. 氮氧化物; -; -; -; 0.12. 氰化氢; -; -; -; 0.024. DA013锅炉废气; 氮氧化物; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4285-2022）表 1 及表 5; 50; 8; -; -. 颗粒物; 10; 8; -; -. 二氧化硫; 35; 8; -; -. 烟气黑度; ≤1. 基准氧含量（O2）/%; 3.5. 表1-5厂区内 VOCs 无组织排放限值 污染物; 特别排放限值 （mg/m3）; 限值含义; 执行标准. 非甲烷总烃; 6; 监控点处 1h 平均浓度值; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声 项目各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3类; 65; 55. 4、固体废物评价标准： 本项目固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》。一般废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）、省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运作工作的通知（苏环办[2020]401号）相关规定。 5、总量控制指标 全厂执行环评报告表中建议的污染物年排放总量。 种类; 污染物; 全厂控制总量t/a. 生活污水（全厂）; 水量; 15360. 化学需氧量; 5.616. 悬浮物; 4.128. 氨氮; 0.432. 总磷; 0.056. 总氮; 0.6144. 工业废水（全厂）; 水量; 85381. 化学需氧量; 13.1433. 悬浮物; 4.0201. 石油类; 0.2278. 总铜; 0.011. 氨氮; 0.7478. 总磷; 0.0598. 总氮; 0.8974. LAS; 0.5982. 总氰化物; 0.006. 总铝; 0.0598. 废气（本项目）; 硫酸雾; 0.372. 氯化氢; 0.212. 氰化氢; 0.03. 氮氧化物; 0.204. 颗粒物; 0.016. 二氧化硫; 0.023. 非甲烷总烃; 0.298. |
| --- | --- |

表二

- 工程建设内容： - 苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“公司”）2006 年 6 月注册于苏州市相城 - 区北桥街道灵峰村聚峰路，公司于 2007 年 12 月取得位于相城区北桥街道灵峰村工业用地 - 33832.6m2，建成工业用房 46762 平方米。公司“年产高档建筑五金件 5000 吨项目”于 2005 - 年 12 月 30 日经苏州市相城区环保局批复同意建设，并于 2008 年 01 月 09 日通过环保“三同 时”验收后投入正常生产；2016 年 11 月，公司按照实际生产情况编制了自查评估报告，并在苏州市相城区环保局备案，备案内容为：年产电脑硬盘、汽车配件等 5000 吨，电子产品 - 1000 吨；公司“新建废水零排放装置项目”于 2019 年 08 月 13 日经苏州市相城区环保局批复同意建设，并于 2020年 05月 29日通过环保“三同时”验收后投入运行；公司“充电接插组件制造技术改造项目”于 2020年 08月 17日经苏州市行政审批局批复同意建设，并分别于2020 年 12 月 27 日、2022 年 09 月 25 日、2022 年 11 月 12 日通过第一阶段、第二阶段、第三阶段环保“三同时”验收后投入正常生产。 - 公司为拓展市场，利用现有厂房 6861 平方米用于建设生产 5G、VR 智能终端数据高速传输接口项目。 目前，该项目已取得苏州相城经济技术开发区管理委员会备案证（相开管审投备[2022]65 号）（见附件1）。获得备案后建设单位向所在地环境主管部门针对该项目进行了申报，并遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，苏州市格范五金塑胶工业有限公司委托苏州市科嘉环境服务有限公司对其“苏州市格范五金塑胶工业有限公司新建生产 5G、VR 智能终端数据高速传输接口项目”进行环境影响评价。《苏州市格范五金塑胶工业有限公司新建生产 5G、VR 智能终端数据高速传输接口项目建设项目环境影响报告表》于2023年07月31日通过苏州市生态环境局（苏环建[2023]07第0293号 ）（见附件2）审批同意建设，并于2023年08月01日开工建设，2023年12月10日竣工并开始调试。目前项目第一阶段已建设完成，本次扩建项目第一阶段新增 1 条洗箱线、1条CC清洗2线、1条全自动氧化线，产能为年生产5G、VR 智能终端数据高速传输接口3300万套。目前项目验收监测期间各类设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。 本项目生产经营场所中心经纬度为：E120.637026°，N31.524017°。本项目以厂界为边界设置100米的卫生防护距离，目前该卫生防护距离内无环境敏感点。项目的东侧为御窑路，南侧隔小河为空地（规划农林用地），西侧为苏州信之诺电子科技有限公司，北侧隔聚峰路为苏州延龙电子有限公司。项目新增员工150人，三班制，8小时/班，年工作日300天，年运行7200小时。目前厂区内基础设施较为完备，公用工程的道路、供电、供水、通讯、污水管网、雨水管道等配套条件完善，能满足本项目的需要。 本项目主体工程及产品方案见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 环评量; 第一阶段 实际量; 年运行时数. 镀金; 5G、VR 智能终端数据高速传输接口; 2000万套; 0; 7200h. 阳极氧化; 3000万套; 3000万套. RR清洗; 300万套; 0. CC清洗; 300万套; 300万套. 水平清洗; 400万套; 0. 表2-2 主要生产设备数量一览表 设备名称; 规格型号; 槽体有效容积（m3）; 环评数量; 实际数量; 生产线及工段; 备注. 洗箱线; 水洗槽; L1.0m*W0.7m*H0.5m; 0.28; 1个; 1个; 洗箱线; 本次扩建项目. 水洗槽; L1.0m*W1.2m*H0.5m; 0.48; 1个; 1个. 水洗槽; L1.0m*W1.2m*H0.5m; 0.48; 1个; 1个. 水洗槽; L1.0m*W0.7m*H0.5m; 0.28; 1个; 1个. 蒸汽盘管加热系统; --; --; 1套; 1套. 传送装置; YS90L4; --; 1套; 1套. 风机; CF-2.5A; --; 2 台; 2 台. RR 清 洗1线; 脱脂槽; L1.0m*W2.5m*H0.6m; 0.43; 1个; 0; RR清洗 1 线; 暂未建设. 脱脂槽; L2.0m*W2.5m*H0.6m; 0.60; 3 个; 0. 水洗槽; L0.45m*W2.5m*H0.6m; 0.30; 2 个; 0. 水洗槽; L1.2m*W2.5m*H0.6m; 0.50; 1个; 0. 刻蚀槽; L1.4m*W2.5m*H0.6m; 0.55; 1个; 0. 水洗槽; L1.6m*W2.5m*H0.6m; 0.90; 1个; 0. 蒸汽盘管加热系统; --; --; 1套; 0. 传送装置; CM11-4-400-TJ; --; 4 套; 0. 暂未; 过滤机; 542CE; --; 24 套; 0. 冷冻机; --; --; 1套; 0. 风机; VBP-055-3S; --; 5 套; 0. CC 清 洗2 线; 脱脂槽; L1.2m*W1.8m*H0.5m; 0.38; 1个; 1个; RR清洗 2 线; 本次扩建项目. 脱脂槽; L2.2m*W1.8m*H0.5m; 0.63; 3 个; 3 个. 水洗槽; L0.8m*W1.8m*H0.5m; 0.21; 3 个; 3 个. 水洗槽; L1.0m*W1.8m*H0.5m; 0.26; 1个; 1个. 刻蚀槽; L0.9m*W1.8m*H0.5m; 0.25; 1个; 1个. 水洗槽; L2.4m*W1.8m*H0.5m; 0.71; 1个; 1个. 蒸汽盘管加热系统; --; --; 1套; 1套. 传送装置; SV11A; --; 4 套; 4 套. 过滤机; 542CE; --; 22 套; 22 套. 风机; VBP-055-3S; --; 5 套; 5 套. 水平清洗线; 脱脂槽; L1.8m*W1.6m*H0.5m; 0.421; 1个; 0; 水平清洗线; 暂未建设. 脱脂槽; L1.8m*W1.6m*H0.5m; 0.455; 1个; 0. 脱脂槽; L1.8m*W1.6m*H0.5m; 0.469; 1个; 0. 脱脂槽; L1.8m*W1.6m*H0.5m; 0.492; 1个; 0. 水洗槽; L0.5m*W1.6m*H0.5m; 0.093; 2 个; 0. 水洗槽; L0.37m*W1.6m*H0.6m; 0.107; 7 个; 0. 水洗槽; L0.55m*W1.6m*H0.6m; 0.115; 1个; 0. 水洗槽; L1.1m*W1.6m*H0.8m; 0.26; 1个; 0. 水洗槽; L0.66m*W1.6m*H0.9m; 0.145; 1个; 0. 蒸汽盘管加热系统; --; --; 1套; 0. 传送装置; FH22#; --; 1套; 0. 冷冻机; GW532A; --; 1套; 0. 过滤机; M2BAF; --; 21 套; 0. 风机; SG-950; --; 4 套; 0. 全自动 氧化线 （2 线; 除油槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个; 氧化线; /. 除油槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 除油槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 除油槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 超声波除油槽; L1.0m*W2.0m*H1.4m; 2.4; 1个; 1个. 除油槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 除油槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 超声波除油槽; L1.0m*W2.0m*H1.4m; 2.4; 1个; 1个. 除油槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 碱洗/刻蚀槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 化抛槽; L1.0m*W2.0m*H1.4m; 2.4; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 化抛槽; L1.0m*W2.0m*H1.4m; 2.4; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 中和槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 超声波水洗槽; L1.0m*W2.0m*H1.4m; 2.4; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 阳极氧化槽; L1.05m*W2.0m*H1.4m; 2.52; 1个; 1个. 阳极氧化槽; L1.05m*W2.0m*H1.4m; 2.52; 1个; 1个. 阳极氧化槽; L1.05m*W2.0m*H1.4m; 2.52; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 阳极氧化槽; L1.05m*W2.0m*H1.4m; 2.52; 1个; 1个. 阳极氧化槽; L1.05m*W2.0m*H1.4m; 2.52; 1个; 1个. 阳极氧化槽; L1.05m*W2.0m*H1.4m; 2.52; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 超声波表调槽; L1.0m*W2.0m*H1.4m; 2.4; 1个; 1个. 交换水洗槽; L0.8m*W7.12m*H1.4m; 6.8352; 1个; 1个. 超声波表调槽; L1.0m*W2.0m*H1.4m; 2.4; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 超声波表调槽; L1.0m*W2.0m*H1.4m; 2.4; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 染色槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 染色槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 染色槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 封孔槽 1; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 封孔槽 2; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 封孔槽 3; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 封孔槽 4; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 除灰槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 中和槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 中和槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 热水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 超声波水洗槽; L1.0m*W2.0m*H1.4m; 2.4; 1个; 1个. 热水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 热水洗槽; L0.8m*W2.0m*H1.4m; 1.92; 1个; 1个. 槽式烘箱; L0.8m*W2.0m*H1.4m; /; 5 个; 5 个. 蒸汽盘管加热系统; --; --; 1套; 1套. 传送装置; --; --; 1套; 1套. 整流器; GDF- 1500A; --; 6 套; 6 套. 冰水机; HMB-20SB; --; 2 套; 2 套. 全自动 镀金线 （1 线）; 超声波除油槽; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0; 镀金线前处理; 暂未建设. 除油槽 1; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0. 除油槽 2; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0. 除油槽 3; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0. 水洗槽; L1.4m*W0.9m*H0.4m; 0.4; 2 个; 0. 活化槽 1; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0. 水洗槽; L1.05m*W0.9m*H0.4m; 0.3; 2 个; 0. 活化槽 2; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0. 水洗槽; L1.05m*W0.9m*H0.4m; 0.3; 2 个; 0. 预镍槽; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0; 镀金线镀覆处理; 暂未建设. 水洗槽; L1.05m*W0.9m*H0.4m; 0.3; 2 个; 0. 修正镍槽; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0. 水洗槽; L1.05m*W0.9m*H0.4m; 0.3; 2 个; 0. 普镍槽; L2.5m*W0.9m*H0.4m; 0.72; 6 个; 0. 回收水洗槽; L1.4m*W0.9m*H0.4m; 0.4; 2 个; 0. 高温镍槽; L1.2m*W0.9m*H0.4m; 0.35; 2 个; 0. 回收水洗槽; L1.05m*W0.9m*H0.4m; 0.3; 2 个; 0. 超声波水洗槽; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0. 镀金槽; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 4 个; 0. 回收水洗槽; L1.4m*W0.9m*H0.4m; 0.4; 2 个; 0. 剥金槽; L0.4m*W0.9m*H0.4m; 0.12; 2 个; 0. 水洗槽; L1.05m*W0.9m*H0.4m; 0.3; 2 个; 0. 水洗槽; L1.05m*W0.9m*H0.4m; 0.3; 2 个; 0. 水洗槽; L1.05m*W0.9m*H0.4m; 0.3; 2 个; 0. 超声波水洗槽; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0. 水性封孔槽; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0; 镀金线后处理; 暂未建设. 水洗槽; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0. 水洗槽; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0. 油性封孔槽; L0.35m*W0.9m*H0.4m; 0.1; 2 个; 0. 蒸汽盘管加热系统; --; --; 1套; 0. 传送装置; --; --; 1套; 0. 电烘箱; 4.5KW; /; 1个; 0. 全自动 镀金线 （2 线）; 超声波除油槽; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0; 镀金线前处理; 暂未建设. 除油槽 1; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0. 除油槽 2; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0. 除油槽 3; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0. 水洗槽; L1.4m*W0.9m*H0.4m; 0.4; 2 个; 0. 活化槽 1; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0. 水洗槽; L1.05m*W0.9m*H0.4m; 0.3; 2 个; 0. 活化槽 2; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0. 水洗槽; L1.05m*W0.9m*H0.4m; 0.3; 2 个; 0. 预镍槽; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0; 镀金线镀覆处理; 暂未建设. 水洗槽; L1.05m*W0.9m*H0.4m; 0.3; 2 个; 0. 修正镍槽; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0. 水洗槽; L1.05m*W0.9m*H0.4m; 0.3; 2 个; 0. 普镍槽; L2.5m*W0.9m*H0.4m; 0.72; 6 个; 0. 回收水洗槽; L1.4m*W0.9m*H0.4m; 0.4; 2 个; 0. 高温镍槽; L1.2m*W0.9m*H0.4m; 0.35; 2 个; 0. 回收水洗槽; L1.05m*W0.9m*H0.4m; 0.3; 2 个; 0. 超声波水洗槽; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0. 镀金槽; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 4 个; 0. 回收水洗槽; L1.4m*W0.9m*H0.4m; 0.4; 2 个; 0. 剥金槽; L0.4m*W0.9m*H0.4m; 0.12; 2 个; 0. 水洗槽; L1.05m*W0.9m*H0.4m; 0.3; 2 个; 0. 水洗槽; L1.05m*W0.9m*H0.4m; 0.3; 2 个; 0. 水洗槽; L1.05m*W0.9m*H0.4m; 0.3; 2 个; 0. 超声波水洗槽; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0. 水性封孔槽; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0; 镀金线后处理; 暂未建设. 水洗槽; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0. 水洗槽; L0.6m*W0.9m*H0.4m; 0.17; 2 个; 0. 油性封孔槽; L0.35m*W0.9m*H0.4m; 0.1; 2 个; 0. 蒸汽盘管加热系统; --; --; 1套; 0. 传送装置; --; --; 1套; 0. 电烘箱; 4.5KW; /; 1个; 0. 机加工设备; 精密高速冲床; --; /; 40台; 0; 机加工; 暂未建设. 精密加工中心CNC; --; /; 50台; 0. 注塑; 注塑机; --; /; 50台; 0; 注塑; 暂未建设. 备注：详见附件-3中生产设备对照表。 2、原辅材料消耗及水平衡：全厂原辅材料见表2-3。 表2-3 全厂原辅材料一览表 类别; 名称; 规格、成份; 年用量（t/a）; 备注. 扩建前; 扩建后环评量; 扩建后实际量. 原辅 材料; RR 清洗 1 线、 CC 清洗 2 线; 铝件; --; 0; 600万套; 300万套; /. JZ506 清洗剂; 水 60-70%、碳酸氢钠 3-5% 、EDTA-4NA（乙二胺四乙酸四钠）5- 10% 、AEO-9（C14H30O）15-20%、葡萄糖酸钠 1-3%; 0; 100; 50; /. SCA- 110; 柠檬酸 10%、氨基磺酸 4%、葡萄糖酸钠 10%、纯 净水 76%; 0; 50; 25; /. 水平清洗 线; JZ-2020 清洗剂; 水 50-60%、硅酸钠 5- 10% 、EDTA-2N（C10H18N2Na2O10 ）5- 10%、脂肪醇聚氧乙烯醚( C14H30O）10-20% 、BEROL（椰子烷基季胺乙氧基化物） 5- 10%、余量为葡萄糖酸钠; 0; 100; 0; /. 铝件; --; 0; 400万套; 0; / /. 氧化线 （2线）; 铝件; --; 0; 3000万套; 3000万套; /. L- 189清洗剂; 非离子表面活性剂 10- 15%、次氮基三乙酸钠盐 0- 2%、二乙醇胺 1-2%、零水偏硅酸钠 2-4%、有机 酸盐 3-6%、阴离子表面活性剂 1-3%、水 70-80%; 0; 50; 50; /. SCA- 110; 柠檬酸 10%、氨基磺酸 4%、葡萄糖酸钠 10%、纯 净水 76%; 0; 50; 50; /. 磷酸; 85%; 0; 10; 10; /. 硫酸; 98%; 0; 50; 50; /. 硝酸; 65-68%; 0; 10; 10; /. 染料 810; 酸性黑 18.9%、酸性黑 10B9.5%、酸性橙Ⅱ4.1% 、 醋酸钠 20.7%、双乙酸钠 11.9%、硫酸钠 17.3% 、 氯化钠 7.5%、十二烷基硫酸钠 2.4%、脂肪醇聚氧 乙烯醚 0.8%、亚甲基双萘磺酸钠 3.6%、木质素磺 酸钠 2.3%、邻苯二甲酸氢钠 0.4%、苯甲酸钠 0.3%、乙二胺四乙酸二钠 0.2%; 0; 10; 10; /. 氢氧化钠; --; 0; 2; 2; /. 镀金线 （1线、 2 线）; 铜件; --; 0; 2000万套; 0; /. L- 189 清洗剂; 非离子表面活性剂 10- 15%、次氮基三乙酸钠盐 0- 2%、二乙醇胺 1-2%、零水偏硅酸钠 2-4%、有机 酸盐 3-6%、阴离子表面活性剂 1-3%、水 70-80%; 0; 50; 0; /. 硫酸; 98%; 0; 50; 0; /. 盐酸; 37%; 0; 50; 0; /. 氯化镍; 电镀级，镍离子含量 24%; 0; 1.8; 0; /. 氨基磺酸镍; 电子级，镍离子含量 180g/l; 0; 1.8; 0; /. 硼酸; 100%; 0; 5; 0; /. 氨基磺酸; --; 0; 5; 0; /. 镍珠; --; 0; 0.3; 0; /. 镍添加剂; 有机酸 2.5- 10%、苛性钠≤2.5%、余量为水; 0; 3; 0; /. 修正镍添加剂; 羧酸 2.5- 10%、有机酸≤2.5%、余量为水; 0; 2; 0; /. 镍光亮剂; 硫酸钴(Ⅱ)七水合物 10-25%，余量为水; 0; 2; 0; /. 镍润湿剂; 十二烷基硫酸钠、水; 0; 0.5; 0; /. 氰化亚金钾; 100%; 0; 2. 14; 0; /. 开缸剂; 钾盐 2.5- 10%、有机酸 2.5- 10%、硫酸钴(Ⅱ)七 水合物≤2.5%、余量为水; 0; 2; 0; /. 平衡液; 次氮基三乙酸 2.5- 10%、硫酸钴(Ⅱ)七水合物≤ 2.5%、余量为水; 0; 1; 0; /. 光亮剂; 有机酸 2.5- 10%、羧酸≤2.5%、硫酸钴(Ⅱ)七水 合物≤2.5%、余量为水; 0; 1; 0; /. 导电盐; 有机酸 25-50%、杂环胺 10-25%、余量为水; 0; 0.5; 0; /. 平衡盐; 有机酸盐 50- 100%; 0; 0.5; 0; /. 防置换剂; 芳香族化合物≤2.5%、余量为水; 0; 2; 0; /. 添加剂; 有机钠化合物 2.5- 10%、余量为水; 0; 2; 0; /. 无氰电解剥金剂; 硫脲 4%、硫酸钠 85%、硫代硫酸钠 10%、间硝基 苯磺酸钠 1%; 0; 2; 0; /. 水性封孔剂（金银锡 镍保护剂 CR1055）; 正十八硫醇 8- 10%、聚乙二醇 0.5- 1.0%、纯水 89- 91.5%; 0; 3; 0; /. 油性封孔剂; 石油磺酸盐≤25%、石油类基础油≤35%、碳氢化 合物溶剂≤40%; 0; 1; 0; /. 银板; 99%纯银; 0; 2; 0; /. 镍板; 99%纯镍; 0; 0.5; 0; /. 注塑; 塑料粒子; LCP 塑料（液晶聚合物），芳香族聚酯树脂 58%、 玻璃纤维 10%、滑石粉 30%、炭黑 2%; 0; 100; 0; /. 模具; --; 0; 100; 0; /. 机加工; 铝板; 主材为 Al，其他化学成分 Si0.4% 、Fe0.4%、Cu0.1% 、Mn0.5% 、Mg2.6-3.6% 、Cr0.3%、 Zn0.2% 、Ti0.15%、其他 0.15%; 646t; 1396t; 646t; /. 铜带; 主材为 Cu，其他化学成分 Bi0.001% 、Sb0.002%、 As0.002% 、Fe0.005% 、Pb0.005% 、S0.005%; 0; 200; 0; /. 切削液; 混合矿物油、乳化剂、稳定剂和抑制剂; 64.8; 74.8; 64.8; /. 切削油; 矿物油及添加剂; 32.4; 37.4; 32.4; /. 冲压油; 矿物油及添加剂; 0; 5t; 0; /. 表面处理; 挂具; --; 220 套; 270 套; 270套; /. 组装; 塑料配件; --; 0; 1000万件; +1000万件; /. 阻力环; --; 0; 1000 万件; +1000万件; /. 包装; PETtray; --; 0; 6000 万件; 3600万件; /. 纸箱; --; 0; 6000 万件; 3600万件; /. 备注：详见附件-4中验收监测期间企业补充材料。 项目产生的废水主要为染色废水、脱脂废水、综合废水、纯水制备浓水、锅炉排水、蒸汽冷凝水。以上全部来自自来水管网，经企业提供用水数据可知，全厂用水共143954t/a，核算全厂实际水平衡图（见附图4） - 本次扩建项目第一阶段新增1条洗箱线、 1 条 CC 清洗 2 线、1 条全自动氧化线。 3.1 、5G、VR 智能终端数据高速传输接口总体生产工艺流程： 图3-1 总体生产工艺流程图 工艺流程简述： 外购铜带、铝板经冲压、 CNC 数控车床等机加工设备加工后， 其中 2000 万套铜件进行镀金 表面处理、注塑、 SMT 贴片，经检验合格后包装入库；3000 万套铝件进行阳极氧化表面处理，经检验合格后包装入库；1000 万套铝件进行清洗处理，经检验合格后包装入库。 （1）机加工：外购铜带、铝板经冲压、 CNC 数控车床等机加工设备加工。冲压过程使用冲 压油，冲压工序产生边角料 S1- 1、废冲压油 L1- 1。车削、铣削使用切削液和切削油， 产生切削废气 G1- 1、边角料 S1-2、废切削油 L1-2、废切削液 L1-3。 （2）镀金：详见环评图 2-6 及对应流程说明。 （3）注塑：外购成品塑料粒子投入注塑机，注塑机采用电加热，熔融温度控制在 340- 375℃ , 熔融态塑料流入机头配套的模具（模具内预先放入铜件），经过模具挤出成型。冷却采用间接水冷方式，冷却水循环使用，定期补充，不外排。此工序塑料粒子熔融时挥发产生有机废气G1-2。 （4）SMT：委外加工。 （5）阳极氧化：详见图3-1及对应流程说明。 （6）清洗：详见图 3-3及对应流程说明 （7）检验：对产品进行人工目视和 AOI 影像检测，检验内容主要为产品的尺寸、外观等，合格率在 98%左右。此工序产生不合格品 S1-3，不合格品废弃。 （8）包装入库：检验合格的产品经包装后入库。 3.2 阳极氧化生产工艺流程： 图3-2 阳极氧化线工艺流程图 工艺流程简介： （1）除油、超声波除油 铝件在进行阳极氧化处理之前，必须先除去表面的油污，才能保证转化膜与基体金属的结合强度，保证转化膜化学反应的顺利进行，获得质量合格的转化膜层。本项目采用L-189清洗剂进行除油， 此类清洗剂渗透力强、乳化力强，能细粒化油脂及污垢，并使之脱离金属表面， 由于工件形状较复杂，为了更好的去除凹槽中的污渍，氧化线共设2个超声波除油槽和7个除油槽，除油槽清洗剂浓度为3- 15%，温度保持在50～70℃, 停留180-300秒，可将油污去除。除油槽的和超声波除油槽废水7天更换一次，此工序产生少量有机废气G3-1~G3-9、高浓度碱性废液L3- 1 、碱性废液L3-2~L3-9。 除油、超声波除油后水洗： 除油、超声波除油后进行溢流水洗，前三道除油后进行一道溢 流水洗，除油全部结束后进行三道逆流溢流水洗，水洗槽中温度为50-70℃, 停留时间为30s ， 水洗槽溢流水量均为0.3t/h，溢流水洗槽废水7天排放一次，三道逆流溢流水洗槽废水3天更换一次，此工序产生除油后水洗废水（脱脂废水） W3- 1、W3-2。 （2）刻蚀 将工件放入盛有3-5%SCA- 110的刻蚀槽中，在40~60℃温度下，停留40~90s，能够去除工 件表面在空气中形成的氧化膜，使之形成均匀的活化表面，为以后获得色泽均匀的表面创造条件。刻蚀槽废液每2天更换一次，此工序产生酸性废液L3-10。 刻蚀后水洗：刻蚀后进入水池槽中清洗，把工件表面的药剂彻底清洗干净。刻蚀后进行两道逆流溢流水洗，水洗槽中温度为常温，停留时间为30s，水洗槽溢流水量为0.3t/h，水洗槽废水3天更换一次，此工序产生刻蚀后水洗废水（酸性废水-综合废水）W3-3。 （3）化抛 将工件放入盛有50-80%磷酸、5-20%硫酸的化抛槽中，在常温下，停留30s，对工件表面凹 凸不平区域的选择性溶解作用消除磨痕、浸蚀整平的一种方法。化抛槽废液7天更换一次，此工序产生酸雾G3-10~G3-11、高浓度酸性废液L3-11~L3-12。 化抛后水洗：化抛后进入水洗槽中清洗，把工件表面残留的酸液彻底清洗干净。化抛1后进行1次浸洗，化抛2后进行溢流水洗+两道逆流溢流水洗，水洗槽中温度为常温，停留时间为30s，水洗槽溢流水量为0.3t/h，废水3天更换一次，此工序产生化抛后水洗废水（综合废水）W3-4~W3-5。 （4）中和 将工件放入盛有浓度20-30g/L的氢氧化钠溶液的中和槽中，在常温下，停留30s。中和槽废液3天更换一次，此工序产生中和碱性废液L3-13。 中和后水洗：中和后的工件进入水洗槽中清洗，中和后进行两道逆流溢流水洗、超声波水洗和溢流水洗，水洗槽中温度为常温，停留时间为30s，水洗槽溢流水量为0.3t/h，废水3天更换一次， 此工序产生中和后水洗废水（综合废水）W3-6。 外购铜带、铝板经冲压、CNC数控车床等机加工设备加工后，其中2000万套铜件进行镀金表面处理、注塑、SMT贴片，经检验合格后包装入库；3000万套铝件进行阳极氧化表面处理，经检验合格后包装入库；1000万套铝件进行清洗处理，经检验合格后包装入库。 （5）阳极氧化 将工件放入盛有300-600g/L硫酸溶液的槽中，在20℃温度下，通入13-23V直流电流，时间50分钟。为了提高生产效率，本项目共设6个氧化槽，设置在线过滤机，对槽液进行回收再利用，过滤滤芯每周更换一次；氧化槽废液60天更换一次，此工序产生阳极氧化废液（酸性废液） L3- 14、酸雾G3- 12。 ●阳极氧化反应机理：将铝制品作阳极，以硫酸为电解液进行阳极氧化，可形成较厚的氧化膜， 膜的主要成分是Al2O3 ，其反应历程比较复杂。电解时的电极反应为： 阴极： 2H+ + 2e- → H2 ↑ 阳极： Al - 3e- → Al3+ ↑ Al3+ + 3H2O → Al（OH）3 + 3H+ Al（OH）3 → Al2O3 （氧化膜的形成） 阳极上的Al被氧化，且在表面上形成一层氧化铝薄膜的同时，由于阳极反应生成的H+和电解质H2SO4中的H+都能使所形成的氧化膜发生溶解： Al2O3 + 6 H+→Al3+ + 3H2O ●成膜机理：在硫酸电解液中阳极氧化，作为阳极的铝制品，在阳极化初始的短暂时间内，其表面受到均匀氧化，生成极薄而又非常致密的膜，由于硫酸溶液的作用，膜的最弱点（如晶界，杂质密集点，晶格缺陷或结构变形处）发生局部溶解，而出现大量孔隙，即原生氧化中心，使基体金属能与进入孔隙的电解液接触，电流也因此得以继续传导，新生成的氧离子则用来氧化新的金属，并以孔底为中心而展开，最后汇合，在旧膜与金属之间形成一层新膜，使得局部溶解的旧膜如同得到“修补”。 氧化后水洗：氧化后进入水洗槽中清洗，把工件表面残留的酸液彻底清洗干净。阳极氧化后的工件进入水洗槽中清洗， 阳极氧化后进行一道溢流水洗和两道逆流溢流水洗，水洗槽中温 度为常温，停留时间为30s，水洗槽溢流水量为0.48t/h，废水3天更换一次，此工序产生氧化后水洗废水（综合废水）W3-7。 （6）超声波表调 为了去除工件孔内杂质，提高耐蚀性，需要对工件进行超声波表调处理。将工件放入超声 波表调槽中，在20-40℃下，停留180-300s 。超声波表调槽废水3天更换一次，此工序产生酸雾G3- 13~G3- 14、超声波表调废水（综合废水）W3-8 、W3- 10。 超声波表调后水洗： 超声波表调后的工件进入水洗槽中清洗， 超声波表调后分别进行交换 水洗和2道逆流溢流水洗，水洗槽中温度为常温，停留时间为30s，水洗槽溢流水量0.48t/h， 废水3天更换一次， 此工序产生超声波表调后水洗废水（酸性废水） W3-9、W3- 11。 （7）染色 将工件浸泡在调好的染料中进行上色，在常温下，停留30s 。染色槽废水60天更换一次， 此工序产生染色废液L3- 15。 染色后水洗：染色后的工件进入水洗槽中清洗，染色后分别进行一道浸洗和三道逆流溢流 水洗，水洗槽中温度为常温，停留时间为30s，水洗槽溢流水量为0.36t/h，其中4个水洗槽废水2天更换一次，2个水洗槽废水3天更换一次，此工序产生染色废水W3- 12。 （8）封孔 为了提高产品耐蚀性，需要对工件进行封孔处理。 将工件浸泡在热水中进行封孔处理，在 80-95℃下，停留40-60分钟。为了提供生产效率， 本项目共设4个封孔槽，设置在线过滤机，对槽液进行回收再利用，过滤滤芯每周更换一次；封孔槽废水60天更换一次， 此工序产生综合废水W3- 13。 封孔后水洗：封孔后的工件进入水洗槽中清洗，再进行两道溢流水洗，水洗槽中温度为80℃,停留时间为30s，水洗槽溢流水量为 0.36t/h，废水2天更换一次，此工序产生综合废水W3- 14。 （9）除灰 封孔后微孔边缘会漏出来少量氧化残余物，使用硝酸溶液进行除灰，去除氧化残留物。将 工件放入盛有硝酸的除灰槽中，在80℃下，停留30s。除灰槽废水7天更换一次， 此工序产生酸性废气G3- 15 、酸性废液L3- 16。 除灰后水洗：除灰后的工件进入水洗槽中清洗，除灰后进行两道逆流溢流水洗，水洗槽中 温度为80℃, 停留时间为30s，水洗槽溢流水量为0.48t/h，废水2天更换一次，此工序产生除灰后水洗废水（综合废水） W3- 15。 （10）中和 为了提高产品质量和光亮度，除灰后进行二道中和处理进一步去除氧化残余物，同时提高 产品抗变色能力。 将工件放入盛有硝酸溶液的中和槽中进行中和处理，在80℃下，停留30s。 中和槽废水7天更换一次，此工序产生酸性废气G3- 16~G3- 17、酸性废液L3- 17~L3- 18。 中和后水洗：中和后的工件进入水洗槽中清洗，中和后进行热水洗、超声波水洗、两道逆 流溢流热水洗，热水洗槽中温度为80℃, 停留时间为30s；超声波清洗槽温度为常温，停留30s，水洗槽溢流水量为0.48t/h，废水2天更换一次，此工序产生综合废水W3- 16。 （11）烘干： 使用槽式烘箱（电加热）在90～100℃的温度下，对工件烘干。本项目阳极氧化线工件均采用自动传送装置输送，同时为了减少工件从槽体中提出后的带出液， 本项目将在工艺允许范围内增加滴水延时功能。阳极氧化线工艺主要控制参数见表 3-1。 表 3-1 阳极氧化线工艺主要控制参数 工序; 槽液主要成分; 槽液浓度; 工艺温度(℃); 工艺时间（s）. 除油; L- 189 清洗剂; 3- 15%; 50-70; 180-300. 除油; L- 189 清洗剂; 3- 15%; 50-70; 180-300. 除油; L- 189 清洗剂; 3- 15%; 50-70; 180-300. 水洗; 回用中水; --; 50-70; 30. 除油; L- 189 清洗剂; 3- 15%; 50-70; 180-300. 超声波除油; L- 189 清洗剂; 3- 15%; 50-70; 180-300. 除油; L- 189 清洗剂; 3- 15%; 50-70; 180-300. 除油; L- 189 清洗剂; 3- 15%; 50-70; 180-300. 超声波除油; L- 189 清洗剂; 3- 15%; 50-70; 180-300. 除油; L- 189 清洗剂; 3- 15%; 50-70; 180-300. 三道逆流水洗; 回用中水; --; 50-70; 30. 蚀刻; SCA- 110; 3- 12%; 40-60; 40-90. 两道逆流水洗; 纯水; --; 常温; 30. 化抛; 磷酸、硫酸; 50-80% 、5-20%; 常温; 30. 水洗; 纯水; --; 常温; 30. 中和; 氢氧化钠; 20-30g/L; 常温; 30. 水洗; 回用中水/纯水; --; 常温; 30. 超声波水洗; 纯水; --; 20-30; 180-300. 水洗; 纯水; --; 常温; 30. 阳极氧化; 硫酸; 300-600g/L; 20; 3000. 水洗; 纯水; --; 常温; 30. 超声波表调; 硝酸; 5- 15%; 20-40; 180-300. 交换水洗; 纯水; --; 常温; 30. 水洗; 纯水; --; 常温; 30. 染色; 染色 810; 5-40g/L; 常温; 30. 水洗; 纯水; --; 常温; 30. 封孔; 热纯水; --; 80-95; 2400-3600. 水洗; 纯水; --; 80; 30. 除灰; 硝酸; 5- 15%; 80; 30. 水洗; 纯水; --; 80; 30. 中和; 硝酸; 5- 15%; 80; 30. 热水洗; 纯水; --; 80; 30. 超声波清洗; 纯水; --; 常温; 30. 热水洗; 纯水; --; 80; 30. 烘干; --; --; 90- 100; --. 3.2 CC清洗2线生产工艺流程： 图3-3 CC清洗2线生产工艺流程图 工艺流程简介： （1）脱脂：采用 JZ-506 清洗剂去除基材表面油脂污物。将 JZ-506 清洗剂与水按 1:10 配置成脱脂槽液，并加热到 60±5℃（蒸汽间接加热），工件输送速度为 1.5-3m/min，其中第一道脱脂槽槽液每天更换 2 次，其余 3 个脱脂槽每天更换一次，此工序产生少量有机废气 G5-1~G5-2、定期更换的高浓度碱性废液 L5-1、碱性废液 L5-2。 （2）水洗：脱脂后进行两道水洗，水洗槽中温度为常温，工件输送速度为1.5-3m/min，前道水洗 3 个水洗槽为浸泡水洗，槽中废水 2 天更换一次；后道 1 个水洗槽为溢流水洗，溢流水量为 0.3t/h，槽中废水每 2 天更换一次，此工序产生脱脂后水洗废水 W5-1。 （3）刻蚀：采用 SCA-110 药剂进行刻蚀处理。将 SCA-110 药剂加水配置成浓度为 3-8%的刻蚀槽液，常温处理，工件输送速度为 1.5-3m/min，刻蚀槽液每天更换一次，此工序产生定期更换的刻蚀废液（酸性废液）L5-3。 （4）水洗：刻蚀后进行溢流水洗，水洗槽中温度为常温，工件输送速度为1.5-3m/min，水洗槽溢流水量为 0.3t/h，槽中废水每天更换一次，此工序产生刻蚀后水洗废水（综合废水）W5- 2。 3.3 洗箱线生产工艺流程： 图3-4 洗箱线生产工艺流程图 生产工艺流程简介： （1）水洗：采用纯水去除包装箱表面的灰尘等杂质。将包装箱放入水洗槽，水洗槽温度 控制在 30-50℃（蒸汽间接加热），包装箱输送速度为 2-5m/min，水洗槽每 2 天更换一次，此工序产生清洗废水 W7-1。 （2）风干：在 70～90℃的温度下，对包装箱进行烘干。 4、项目变动情况 本项目分阶段建设，第一阶段建设内容与环评一致，以上变动对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》、《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)以及一般变动影响分析报告分析，不涉及重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目产生的废水主要为：染色废水、脱脂废水、综合废水、纯水制备浓水、锅炉排水、蒸汽冷凝水、脱脂中和产生的废碱液以及员工生活废水。本次扩建项目涉及的预处理后染色废水、脱脂废水、综合废水经2#综合处理设施处理后达《城市污水再利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1 工艺与产品用水标准后部分回用，其余（浓水）与纯水制备浓水、锅炉排水、蒸汽冷凝水接管至苏州市相润排水管理有限公司（一泓污水处理厂）处理，生活污水排放执行苏州市相润排水管理有限公司（一泓污水处理厂）接管标准，脱脂中和产生的废碱液依托现有零排处理设施处理后全部回用。本项目水污染物产生及排放情况见表3-2、2#综合废水处理设施处理工艺流程图见图3-5。 表3-2 全厂水污染物产生及排放情况 类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量（t/a）; 治理 设施; 设计处理能力（t/次）; 设计 指标（mg/L）; 废水回用量（t/a）; 排放去向. 生活污水; 员工 生活; COD、 SS、 氨氮、 总磷、 总氮、动植物油; 间歇; 12000; 接市政管网; /; /; /; 一泓污水处理厂. 脱脂废水; 脱脂; pH、COD、 SS、石油类、 LAS; 间歇; 6477; pH 调节-混凝气浮; 22t/d; /; /; 进2#综合废水处理设施进一步处理. 染色废水; 染色; pH、COD、 SS、色度; 间歇; 2616; pH 调节-芬顿氧化; 10t/d; /; /; 进2#综合废水处理设施进一步处理. 预处理后染色废水、脱脂废水、其他综合废水; 染色、脱脂、综合; pH、COD、SS、氨氮、总氮、石油类、LAS、总磷、总铝; 间歇; 46692; 调节槽+中和混凝沉淀+中间水槽+生化反应+混凝沉淀+ 中间水槽+过滤+反渗透+回用水罐; 220t/d; /; 12820; 部分回用，其余（浓水）与纯水制备浓水、锅炉排水、蒸汽冷凝水接管至苏州市相润排水管理有限公司（一泓污水处理厂）. 纯水制备浓水、 锅炉排水、 蒸汽冷凝水; 纯水制备、锅炉、蒸汽冷凝; COD、SS; 间歇; 38449; 接市政管网; /; /; /; 一泓污水处理厂. 图3-5 2#综合废水处理站处理工艺 2、废气 本项目CC 清洗 2 线脱脂工序产生的有机废气依托现有滚镀锡线除油、蚀刻工序废气配套 8#酸雾洗涤塔处理，尾气依托现有 1 根 25 米高 DA010 排气筒排放。 氧化线除油、化抛、阳极氧化产生的有机废气、酸雾依托现有挂镀银线除油、蚀刻工序废气配套 6#酸雾洗涤塔经DA008 排气筒排放，氧化线除灰、中和工序产生的氮氧化物依托现有 9#酸雾洗涤塔处理后尾气由DA014排气筒排放，锅炉燃烧烟气直接经 1根 8米高 DA013排气筒排放。本项目废气产生及排放情况见表3-2、废气处理工艺流程图见图3-6、废气处理设施见图3-7。 3-2本项目废气产生及排放情况 类别; 产线名称; 产污环节; 污染物种类; 排放规律; 治理设施及工艺; 排放去向. 有组织废气; CC清洗2线; 脱脂; 硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃; 连续; 8#酸雾洗涤塔; 25米高排气筒DA010排放. 氧化线; 除油、化抛、阳极氧化工序; 硫酸雾、非甲烷总烃; 连续; 6#酸雾洗涤塔; 18米高排气筒DA008. 氧化线; 超声波表调、除灰、 中和工序; 氮氧化物; 连续; 9#酸雾洗涤塔; 15米高排气筒DA014. 锅炉; 天然气燃烧; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 连续; 低氮燃烧器; 8米高排气筒DA013. 无组织废气; 车间; 车间; 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物; 连续; --; 周围大气. 图3-6 废气处理工艺流程图 图3-7废气处理设施 3、噪声 本项目噪声来源主要为表面处理设备、蒸汽锅炉、废水处理设施、废气处理设施等设施运转时产生的机械噪声；主要产生噪声的设备如下表所示。已采取隔声、减振、合理布局等综合治理措施。 表3-3 生产设备噪声源强表 设备名称; 所在车间（工段）名称; 治理措施. 表面处理设备; 阳极氧化2线; 隔声、减振、合理布局. 清洗设备; CC清洗2线; 隔声、减振、合理布局. 蒸汽锅炉; 锅炉房; 隔声、减振、合理布局. 4、固体废物 本次扩建项目产生的一般固废主要为机加工工序产生的边角料、检验工序产生的不合格品、 纯水制备产生的废过滤器、废 RO膜；产生的危废主要为机加工工序产生的废矿物油、废乳化液，镀金线、氧化线、清洗线产生的高浓度碱性废液、高浓度酸性废液、含镍废液（暂未产生）、含氰废液（暂未产生）、废滤芯、废挂具，油类使用产生的废油桶，药剂等使用产生的废包装容器，生产过程产生的沾染危废的抹布手套和包装袋等，脱脂废水处理设施产生的废油，废水处理设施产生的废水处理污泥，刮板干燥机产生的刮板干燥机污泥，废水处理设施产生的废 RO膜、废树脂，在线监测设备定期更换的废液，以及员工产生的生活垃圾。 本项目依托原有危废暂存场所，位于八车间西侧一层，面积为400m2，位于厂房东侧，本项目产生的固体废物中边角料、不合格品、纯水制备产生的废过滤器、废RO膜属于一般工业固废委托无润鑫源环境科技有限公司清运处置。危险废物中废矿物油委托苏州中吴绿能科技有限公司回收处置，废乳化液委托江苏钦越环保科技有限公司回收处置，高浓度碱性废液、酸性废液、含镍废液、在线检测设备废液委托苏州新区环保服务中心有限公司回收处置，含氰废液委托苏州柯利尼环保科技有限公司回收处置，废滤芯、废挂具、废抹布、手套、包装袋、废水处理废油、废水处理废RO膜、废树脂委托苏州荣望环保科技有限公司回收处置，废水处理污泥、刮板干燥机污泥委托江苏锦明再生资源有限公司与常州市龙顺环保服务有限公司两家共同处置，废包装容器委托苏州旺伦环保科技有限公司回收处置。以上本项目危废全部委托有资质单位处置，员工产生的生活垃圾由苏州市相城区北桥街道灵峰村股份经济合作社定时清运。 本项目设有一处一般固废暂存场所，面积为80m2，地面已做硬化处理，按规定悬挂一般固废标志牌，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对其进行管控。厂区内设独立危废暂存场所，面积为400m2，位于车间八西侧一层。该堆场地面已做防渗处理，各类危废分区堆放，定期转移至有资质单位进行处理，堆场内设有灭火器、防爆照明灯，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）、省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运作工作的通知（苏环办[2020]401号）相关规定。本项目固体废物处置情况详见表3-4，危废暂存场所及标识见图3-8、3-9。 表3-4 本项目固体废物处置情况表 序号; 固体废物名称; 属性; 废物代码; 环评产生量 （t/a）; 实际产生量 （t/a）; 处置方式; 暂存场所面积. 1; 边角料; 一般 固废; 398-009- 10; 50; 50; 已与苏州润鑫源环境科技有限公司签订清运处置协议; 80m2. 2; 不合格品; 398-009- 10; 10; 10. 3; 纯水制备废过滤 器、废 RO 膜; 398-009-99; 2; 2. 4; 废矿物油; 危险废物; 900-249-08; 10; 暂未产生; 已与苏州中吴绿能科技有限公司签订处置协议. 5; 废乳化液; 900-006-09; 20; 暂未产生; 已与江苏钦越环保科技有限公司签订处置协议. 6; 高浓度碱性废液; 336-064- 17; 627; 暂存危废暂存场所未转移; 已与苏州新区环保服务中心有限公司签订处置协议. 7; 高浓度酸性废液; 336-064- 17; 206. 8; 含镍废液; 336-055- 17; 137; 暂未产生. 9; 含氰废液; 336-063- 17; 3.6; 暂未产生; 已与苏州柯利尼环保科技有限公司签订处置协议. 10; 废滤芯; 900-041-49; 1; 暂存危废暂存场所未转移; 已与苏州市荣望环保科技有限公司签订处置协议. 11; 废挂具; 900-041-49; 0.5; 暂存危废暂存场所未转移; 已与苏州市荣望环保科技有限公司签订处置协议. 12; 废油桶; 900-249-08; 0.5; 暂未产生. 13; 废抹布、手套、 包装袋; 900-041-49; 70; 暂存危废暂存场所未转移; 已与苏州市荣望环保科技有限公司签订处置协议. 14; 废水处理废油; 900-210-08; 3; 已与苏州市荣望环保科技有限公司签订处置协议. 15; 废水处理污泥; 336-055- 17; 122; 已与江苏锦明再生资源有限公司、常州市龙顺环保服务有限公司签订处置协议. 16; 刮板干燥机污泥; 336-055- 17; 192. 17; 废包装容器; 900-041-49; 70; 已与苏州旺伦环保科技有限公司签订处置协议. 18; 废水处理废RO膜、废树脂; 900-041-49; 0.5; 已与苏州市荣望环保科技有限公司签订处置协议. 19; 在线检测设备废液; 900-047-49; 5; 已与苏州新区环保服务中心有限公司签订处置协议. 20; 生活垃圾; 其他; 99; 60; 60; 由苏州市相城区北桥街道灵峰村股份经济合作社定时清运; 若干带盖 垃圾桶. 图3-8 危废暂存场所及标识牌 图3-9 一般固废暂存场所

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环评报告表的主要结论与建议 1.1主要结论 苏州市格范五金塑胶工业有限公司新建生产 5G、VR 智能终端数据高速传输接口项目在落实本环评表所提出的各项建议要求，切实做好污染防治措施，执行项目主体和污染控制设施“三同时”制度后；在项目施工期、营运期，加强环境管理，保证落实各类污染治理措施，则本项目对周围环境的影响可以控制在环保标准允许的可接受范围内，周围区域的环境功能不会有明显下降。因此，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。本结论是建立在项目方提供的数据资料基础上的，并经与建设单位核实，建设单位在实际建设和运行中必须严格按照申报内容和环评中要求实施，若有变更须按照要求另行申报审批。 1.2建议与要求 无。 2、审批部门的决定 见附件2。

表五

验收监测质量保证及质量控制： （1）本次监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照苏州市格范五金塑胶工业有限公司编制的《质量手册》中的要求，实施全过程质量保证。按质控要求废水样品采集10%的平行双样，样品分析加10%质控样，对能够加标的项目按10%进行加标回收。 （2）监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。 （3）验收监测期间，公司污染治理设施运行正常，生产负荷达到验收项目设计能力75%以上。 表5-1 监测质控结果 检测 类别; 监测 因子; 样品数; 平行样; 加标回收; 标样; 空白. 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）; 数量（个）. 水和废水; pH值; 32; 4; 12.5; 100; /; /; /; /; /; 2. 化学需氧量; 32; 6; 18.8; 100; /; /; /; 1; 100; 12. 氨氮; 32; 8; 25.0; 100; 4; 12.5; 100; /; /; 6. 总磷; 32; 8; 25.0; 100; 4; 12.5; 100; /; /; 6. 总氮; 24; /; /; /; /; /; /; 2; 100; 6. 动植物油类; 8; /; /; /; /; /; /; 2; 100; 6. 石油类; 24; /; /; /; /; /; /; 2; 100; 6. 阴离子表面活性剂; 24; 8; 33.3; 100; 4; 16.7; 100; /; /; 6. 总铜; 16; 4; 25.0; 100; 2; 12.5; 100; 1; 100; 4. 总铝; 16; 4; 25.0; 100; 2; 12.5; 100; /; /; 4. 五日生化需氧量; 8; 4; 50.0; 100; /; /; /; 2; 100; 2. 浊度; 8; 1; 25.0; 100; /; /; /; /; /. 总硬度; 8; 4; 50.0; 100; /; /; /; 2; 100; 2. 氯离子; 8; 4; 50.0; 100; /; /; /; 1; 100; 4. 硫酸盐; 8; 3; 37.5; 100; /; /; /; 1; 100; 4. 有组织废气; 非甲烷总烃; 54; 6; 11.1; 100; /; /; /; 6; 100; 6. 硫酸雾; 18; /; /; /; /; /; /; 1; 100; 6. 氯化氢; 6; /; /; /; /; /; /; 1; 100; 6. 氮氧化物; 12; /; /; /; /; /; /; 2; 100; 8. 颗粒物; 6; /; /; /; /; /; /; /; /; 2. 油烟; 10; /; /; /; /; /; /; 1; 100; 2. 无组织废气; 硫酸雾; 24; /; /; /; /; /; /; 1; 100; 6. 氯化氢; 24; /; /; /; /; /; /; 1; 100; 6. 氮氧化物; 24; /; /; /; /; /; /; 2; 100; 8. 总悬浮颗粒物; 24; /; /; /; /; /; /; 1; 100; /. 非甲烷总烃; 72; 12; 16.7; 100; /; /; /; 8; 100; 8. 备注：1、平行样检查包括现场平行和实验室平行； 2、空白包括现场空白和实验室空白。. 表5-2 噪声监测质量控制表 监测 类别; 监测 因子; 检测日期; 校准器 编号; 标准声压级 dB（A）; 测试前 校准值 dB（A）; 测试后 校准值 dB（A）; 判定 结果. 噪声; 厂界噪声; 2024.01.11昼; 0309022; 94.0; 94.1; 94.1; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2024.01.11夜; 0317001; 93.8; 93.6; 93.6; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2024.01.12昼; 0309022; 94.0; 94.1; 94.1; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2024.01.13夜; 0309022; 94.0; 94.1; 94.1; 合格. 表5-3 监测分析方法一览表 检测类别; 项目; 检测依据. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012. 石油类、动植物油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018. 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987. 色度; 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021. 总铜; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987. 总铝; 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015. 五日生化 需氧量; 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009. 浊度; 水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019. 总硬度; 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987. 溶解性总固体; 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 只用：9溶解性固体的测定 重量法. 氯离子; 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989. 硫酸盐; 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017. 硫酸雾; 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016. 氯化氢; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016. 氮氧化物; 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺光度法 HJ/T 43-1999. 油烟; 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法HJ 1077-2019. 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57- 2017. 烟气黑度; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007. 无组织废气; 硫酸雾; 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016. 氯化氢; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016. 氮氧化物; 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479- 2009及修改单（生态环境部公告2018年第31号）. 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 表5-4 主要监测仪器设备一览表 仪器名称; 型号; 仪器编号. 声级计; AWA6228; 0309021. 声校准器; AWA6221B; 0309022. 声级计; AWA6228; 0322007. 声校准器; AWA6221B; 0317001. 酸度计; 6010M; 0315074. 气象参数仪; 5500; 0319024. 一体式烟气流速监测仪; 3060-A; 0317011. 一体式烟气流速监测仪; 3060-A; 0317025. 便携式烟气水分仪; HMS515P; 0319010. 便携式烟气水分仪; HMS515P; 0319013. 空气采样器; 崂应2020; 0316020. 空气采样器; 崂应2020; 0316023. 空气采样器; 崂应2020; 0316025. 自动烟尘（气）测试仪; 崂应3012H; 0317012. 自动烟尘（气）测试仪; 崂应3012H; 0321021. 自动烟尘（气）测试仪; 崂应3012H; 0321022. 智能综合采样器; ADS-2062E; 0318018. 智能综合采样器; ADS-2062E; 0318019. 智能综合采样器; ADS-2062E; 0320001. 智能综合采样器; ADS-2062E; 0320004. 高负压智能综合采样器; ADS-2062G; 0318025. 高负压智能综合采样器; ADS-2062G; 0318026. 高负压智能综合采样器; ADS-2062G; 0318029. 高负压智能综合采样器; ADS-2062G; 0318030. 数显滴定器; 50mL; 0320050. 数显滴定器; 50mL; 0309024. 电子天平; BSA124S-CW; 0309004. 紫外可见分光光度计; TU-1810; 0309001. 紫外可见分光光度计; TU-1810; 0317014. 紫外分光光度计; TU-1810; 0320024. 红外分光油分析仪; OL1010; 0320027. 单火焰原子吸收光谱仪; ICE3000; 0318001. 电感耦合等离子发射光谱仪; 5110ICP-OES; 0320028. 生化培养箱; LRH-250; 0318012. 溶解氧测定仪; 4010-1W; 0322008. 离子色谱仪; ICS-600; 0321024. 电子天平; BT25S; 0318004. 气相色谱仪; A60; 0321023. 电子天平; QUINTIX35-1CN; 0320031.

表六

验收监测内容： 1、废水 监测点位; 监测项目; 监测频次. 生活污水排口; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 连续两天，每天监测4次（等时间间隔采样）. 厂区废水总排口; pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、石油类、色度、总氰化物、阴离子表面活性剂、总铜、总铝、总银、总锌、总锡、氟化物、总镍、总铬. 预处理后染色费税、脱脂废水及其他综合废水综合处理设施进口、浓水排口; pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、石油类、阴离子表面活性剂、总铜、总铝、色度. 2#综合废水处理设施回用水; Ph、色度、化学需氧量、氨氮、石油类、氯离子、溶解性总固体、浊度、五日生化需氧量、总硬度、总磷、阴离子表面活性剂、硫酸盐. 工业用水; 氟化物; 采一天，每天监测一次. 2、废气 监测点位; 监测项目; 监测频次. DA008废气处理设施进口、出口（Q1-Q2); 硫酸雾、非甲烷总烃排放浓度、排放速率及处理效率; 3次/天，连续2天. DA010废气处理设施出口（Q3）; 硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃排放浓度、排放速率; 3次/天，连续2天. DA014废气处理设施进口、出口（Q4-Q5); 氮氧化物排放浓度、排放速率及处理效率; 3次/天，连续2天. 食堂油烟处理设施出口（Q6）; 油烟排放浓度、排放速率; 5次/天，连续2天. DA013（锅炉）出口（Q7）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 3次/天，连续2天. 厂界上风向监测点Q8、下风向Q9-Q11; 非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、颗粒物排放浓度、气象参数; 3次/天，连续2天. 生产车间门、窗外1米处监测点Q12、Q13; 非甲烷总烃排放浓度、气象参数; 3次/天，连续2天. 3、噪声 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界四周各布设2个检测点位(Z1~Z4); 厂界噪声; 连续两天，每天昼间、夜间各监测1次. 图6-1 监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： - 2024年01月11~12日、02月20~21日，苏州科星环境检测有限公司对苏州市格范五金塑胶工业有限公司新建生产 5G、VR 智能终端数据高速传输接口项目进行了环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。本项目新增员工150人，本项目三班制生产，每班工作8小时，年工作300天。验收监测期间生产工况详见表7-1。 表7-1 生产工况检查表 日期; 产品名称; 环评年产量; 实际年产量; 实际日产量; 生产负荷. 2024年01月11日; 5G、VR 智能终端数据高速传输接口; 6000万套; 3300万套; 104500套; 95%. 2024年01月12日; 5G、VR 智能终端数据高速传输接口; 6000万套; 3300万套; 104500套; 95%. 2024年02月20日; 5G、VR 智能终端数据高速传输接口; 6000万套; 3300万套; 104500套; 95%. 2024年02月21日; 5G、VR 智能终端数据高速传输接口; 6000万套; 3300万套; 104500套; 95%. 验收监测结果： - 苏州科星环境检测有限公司于2024年01月11日~12日、2月20日~21日对苏州市格范五金塑胶工 - 业有限公司生活污水、工业废水、有组织废气、无组织废气、厂界噪声进行现场监测、采样分析，分析结果见下表。 表7-2废水监测结果（一） 监测点位; 监测日期; 监测 项目; 监测结果（mg/L） pH为无量纲; 标准值（mg/L）; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 生活污水排口; 2024年01月11日; pH值; 7.7; 7.8; 7.8; 7.8; 7.7~7.8; 6.5-9.5; 合格. 化学需氧量; 166; 172; 173; 173; 171; 200; 合格. 悬浮物; 22; 29; 20; 18; 22; 30; 合格. 氨氮; 15.7; 16.9; 16.5; 17.4; 16.6; 25; 合格. 总磷; 1.31; 1.34; 1.42; 1.45; 1.38; 2; 合格. 总氮; 28.5; 27.6; 26.7; 29.2; 28; 30; 合格. 动植物油; 10.8; 12.6; 10.6; 10; 11; 100; 合格. 2024年01月12日; pH值; 7.8; 7.8; 7.1; 7.2; 7.1~7.8; 6.5-9.5; 合格. 化学需氧量; 186; 181; 176; 183; 182; 200; 合格. 悬浮物; 18; 22; 27; 19; 22; 30; 合格. 氨氮; 20.9; 19.3; 21.3; 20.4; 20.5; 25; 合格. 总磷; 1.61; 1.78; 1.76; 1.37; 1.63; 2; 合格. 总氮; 28.4; 29.3; 28.7; 28.2; 28.6; 30; 合格. 动植物油; 5.43; 5.26; 5.57; 5.43; 5.42; 100; 合格. 备注; 1、pH值为无量纲； 2、所有平行样品均以均值计； 3、采样方式为瞬时采样，仅对当时所采集样品负责。. 表7-3废水监测结果（二） 监测点位; 监测日期; 监测 项目; 监测结果（mg/L） pH为无量纲; 标准值（mg/L）; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 生产废水总排口; 2024年02月20日; pH值; 7.2; 7.3; 7.4; 7.3; 7.2~7.4; 6-9; 合格. 化学需氧量; 13; 14; 12; 11; 12; 200; 合格. 悬浮物; 4L; 4L; 4L; 4L; 4L; 30; 合格. 氨氮; 2.12; 2.19; 2.36; 2.45; 2.28; 25; 合格. 总磷; 0.08; 0.08; 0.08; 0.07; 0.08; 2; 合格. 总氮; 4.19; 4.24; 4.3; 4.38; 4.28; 30; 合格. 石油类; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 2.0; 合格. 阴离子表面活性剂; 0.526; 0.544; 0.562; 0.584; 0.554; 20; 合格. 色度; 2; 2; 2; 2; 2; 30; 合格. 氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.2; 合格. 氟化物; 0.293; 0.306; 0.321; 0.316; 0.309; /; /. 总铜; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.3; 合格. 总铝; 0.042; 0.042; 0.044; 0.043; 0.043; 2.0; 合格. 总银; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.1; 合格. 总锌; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 不得检出; 合格. 总锡; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 不得检出; 合格. 总镍; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 不得检出; 合格. 总铬; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 不得检出; 合格. 2024年02月21日; pH值; 7.5; 7.6; 7.5; 7.4; 7.4~7.6; 6-9; 合格. 化学需氧量; 12; 14; 11; 9; 12; 200; 合格. 悬浮物; 4L; 4L; 4L; 4L; 4L; 30; 合格. 氨氮; 2.06; 2.25; 2.33; 2.45; 2.27; 25; 合格. 总磷; 0.06; 0.06; 0.07; 0.06; 0.06; 2; 合格. 总氮; 4.08; 3.88; 4.1; 4.28; 4.08; 30; 合格. 石油类; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 2.0; 合格. 阴离子表面活性剂; 0.492; 0.458; 0.528; 0.499; 0.494; 20; 合格. 色度; 2; 2; 2; 2; 2; 30; 合格. 氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.2; 合格. 氟化物; 0.278; 0.328; 0.333; 0.291; 0.309; /; /. 总铜; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.3; 合格. 总铝; 0.042; 0.044; 0.047; 0.046; 0.045; 2.0; 合格. 总银; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.1; 合格. 总锌; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 不得检出; 合格. 总锡; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 不得检出; 合格. 总镍; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 不得检出; 合格. 总铬; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 不得检出; 合格. 自来水; 2023年02月21日; 氟化物; 0.323; /. 备注; 1、pH值为无量纲； 2、所有平行样品均以均值计； 3、采样方式为瞬时采样，仅对当时所采集样品负责； 4、“L”表示未检出，对应数值为检出限。. 表7-废水监测结果（三） 监测点位; 监测日期; 监测 项目; 监测结果（mg/L） pH为无量纲. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 预处理后染色废水、脱脂废水、及其他综合废水2#综合处理设施进口; 2024年02月20日; pH值; 2.2; 2.1; 2.4; 2.3; 2.1~2.4. 化学需氧量; 692; 533; 510; 524; 565. 悬浮物; 14; 16; 17; 15; 16. 氨氮; 9.64; 7.26; 6.73; 7.62; 7.81. 总磷; 0.91; 0.47; 0.56; 0.52; 0.62. 总氮; 14.2; 13.3; 13.3; 13.1; 13.5. 石油类; 3.69; 3.82; 4.06; 4.56; 4.03. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L. 色度; 5; 5; 5; 5; 5. 总铜; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L. 总铝; 10.6; 9.67; 10.1; 10.2; 10.1. 2024年02月21日; pH值; 2.1; 2.4; 2.2; 2.1; 2.1`2.4. 化学需氧量; 609; 603; 654; 644; 628. 悬浮物; 18; 17; 20; 18; 18. 氨氮; 7.17; 5.74; 6.33; 5.59; 6.21. 总磷; 0.43; 0.41; 0.45; 0.42; 0.43. 总氮; 12.7; 12.8; 13.4; 13.8; 13.2. 石油类; 0.4; 0.44; 0.45; 0.46; 0.44. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L. 色度; 4; 4; 4; 4; 4. 总铜; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L. 总铝; 8.88; 8.78; 8.9; 8.97; 8.88. 备注; 1、pH值为无量纲，色度的单位：倍； 2、所有平行样品均以均值计； 3、采样方式为瞬时采样，仅对当时所采集样品负责； 4、“L”表示未检出，对应数值为检出限。. 表7-4废水监测结果（四） 监测点位; 监测日期; 监测 项目; 监测结果（mg/L） pH为无量纲. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 2#综合废水处理设施浓水出口; 2024年02月20日; pH值; 6.6; 6.5; 6.7; 6.6; 6.5~6.7. 化学需氧量; 24; 16; 16; 17; 18. 悬浮物; 4L; 4L; 4L; 4L; 4L. 氨氮; 1.54; 0.674; 0.63; 0.651; 0.874. 总磷; 0.4; 0.3; 0.26; 0.24; 0.3. 总氮; 3.26; 3; 2.92; 2.96; 3.04. 石油类; 0.19; 0.21; 0.22; 0.18; 0.2. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L. 色度; 2; 2; 2; 2; 2. 总铜; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L. 总铝; 0.054; 0.056; 0.055; 0.055; 0.055. 2024年02月21日; pH值; 6.6; 6.5; 6.7; 6.8; 6.5~6.8. 化学需氧量; 17; 20; 17; 16; 18. 悬浮物; 4L; 4L; 4L; 4L; 4L. 氨氮; 0.622; 0.56; 0.55; 0.601; 0.583. 总磷; 0.2; 0.24; 0.22; 0.2; 0.22. 总氮; 2.73; 3.1; 2.97; 2.63; 2.86. 石油类; 0.09; 0.17; 0.16; 0.17; 0.15. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L. 色度; 2; 2; 2; 2; 2. 总铜; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L. 总铝; 0.054; 0.052; +0.055; 0.055; 0.054. 备注; 1、pH值为无量纲，色度的单位：倍； 2、所有平行样品均以均值计； 3、采样方式为瞬时采样，仅对当时所采集样品负责； 4、“L”表示未检出，对应数值为检出限。. 表7-5废水监测结果（五） 监测点位; 监测日期; 监测 项目; 监测结果（mg/L） pH为无量纲; 标准值（mg/L）; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 2#综合废水处理设施回用水; 2024年02月20日; pH值; 7.6; 7.7; 7.6; 7.7; 7.6~7.7; 6.5-8.5; 合格. 化学需氧量; 4L; 4L; 4L; 4L; 4L; 60; 合格. 氨氮; 0.025L; 0.025L; 0.025L; 0.025L; 0.025L; 10; 合格. 总磷; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 1; 合格. 五日生化需氧量; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 10; 合格. 石油类; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 1; 合格. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.5; 合格. 色度; 2; 2; 2; 2; 2; 30; 合格. 浊度; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 5（NTU）; 合格. 总硬度; 12; 11; 12; 12; 12; 450; 合格. 溶解性总固体; 204; 224; 218; 266; 228; 1000; 合格. 氯离子; 0.172; 0.128; 0.162; 0.194; 0.164; 250; 合格. 硫酸盐; 0.15; 0.156; 0.142; 0.143; 0.148; 250; 合格. 2024年02月21日; pH值; 7.7; 7.6; 7.8; 7 .9; 车 7.6~7.9; 6.5-8.5; 合格. 化学需氧量; 4L; 4L; 4L; 4L; 4L; 60; 合格. 氨氮; 0.025L; 0.025L; 0.025L; 0.025L; 0.025L; 10; 合格. 总磷; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 1; 合格. 五日生化需氧量; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 10; 合格. 石油类; 0.07; 0.1; 0.13; 0.15; 0.11; 1; 合格. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.5; 合格. 色度; 2; 2; 2; 2; 2; 30; 合格. 浊度; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 5（NTU）; 合格. 总硬度; 12; 14; 13; 14; 13; 450; 合格. 溶解性总固体; 186; 172; 180; 164; 176; 1000; 合格. 氯离子; 0.401; 0.363; 0.366; 0.366; 0.374; 250; 合格. 硫酸盐; 0.532; 0.53; 0.539; 0.51; 0.528; 250; 合格. 备注; 1、pH值为无量纲，色度的单位：倍，浊度的单位：NTU； 2、所有平行样品均以均值计； 3、采样方式为瞬时采样，仅对当时所采集样品负责； 4、“L”表示未检出，对应数值为检出限。. 2、有组织废气监测结果见表7-6~7-12。 表7-6有组织废气监测结果（一） 监测 点位; 监测 日期; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. DA008排气筒废气处理设施进口Q1; 2024.01.11; 排气筒 高度; m; 18; /; /. 废气流量; Nm3/h; 17007; 17531; 17172; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 2.19; 2.64; 2.48; /; /. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 3.72×10-2; 4.63×10-2; 4.26×10-2; /; /. 硫酸雾 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 硫酸雾 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. DA008排气筒废气处理设施出口Q2; 2024.01.11; 废气流量; Nm3/h; 16985; 17380; 16857; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 0.70; 0.71; 0.76; 60; 合格. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 1.19×10-2; 1.23×10-2; 1.28×10-2; 3.0; 合格. 非甲烷总烃去除效率; %; 68.0; 73.4; 70.0; /; /. 硫酸雾 实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 硫酸雾基准排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 30; 合格. 硫酸雾 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 硫酸雾 去除效率; %; /; /; /; /; /. 表7-7有组织废气监测结果（二） 监测 点位; 监测 日期; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. DA008排气筒废气处理设施进口Q1; 2024.01.12; 排气筒 高度; m; 18; /; /. 废气流量; Nm3/h; 16469; 16948; 16720; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 2.80; 3.00; 2.78; /; /. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 4.61×10-2; 5.08×10-2; 4.65×10-2; /; /. 硫酸雾 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 硫酸雾 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. DA008排气筒废气处理设施出口Q2; 2024.01.12; 废气流量; Nm3/h; 16820; 16893; 16669; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 0.87; 0.93; 0.88; 60; 合格. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 1.46×10-2; 1.57×10-2; 1.47×10-2; 3.0; 合格. 非甲烷总烃去除效率; %; 68.3; 69.1; 68.4; /; /. 硫酸雾 实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 硫酸雾基准排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 30; 合格. 硫酸雾 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 硫酸雾 去除效率; %; /; /; /; /; /. 备注; 1、非甲烷总烃浓度所有平行样品均以均值计； 2、“ND”表示未检出，硫酸雾检出限为0.2mg/m3，对应排放速率、去除效率均以“/”表示；. 表7-8有组织废气监测结果（三） 监测 点位; 监测 日期; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. DA010排气筒废气处理设施出口Q3; 2024.01.11; 排气筒 高度; m; 25; /; /. 废气流量; Nm3/h; 18279; 17729; 17561; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 0.62; 0.60; 0.68; 60; 合格. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 1.13×10-2; 1.06×10-2; 1.19×10-2; 3.0; 合格. 硫酸雾 实测浓度; mg/m3; 0.20; 0.21; 0.21; /; /. 硫酸雾基准排放浓度; mg/m3; 15.7; 16.0; 15.8; 30; 合格. 硫酸雾 排放速率; kg/h; 3.66×10-3; 3.72×10-3; 3.69×10-3; /; /. 氯化氢 实测浓度; mg/m3; 0.24; ND; ND; /; /. 氯化氢基准排放浓度; mg/m3; 18.8; ND; ND; 30; 合格. 氯化氢 排放速率; kg/h; 4.39×10-3; /; /; /. DA010排气筒废气处理设施出口Q3; 2024.01.12; 废气流量; Nm3/h; 18203; 17636; 17678; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 0.98; 0.78; 0.94; 60; 合格. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 1.78×10-2; 1.38×10-2; 1.66×10-2; 3.0; 合格. 硫酸雾 实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 硫酸雾基准排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 30; 合格. 硫酸雾 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 氯化氢 实测浓度; mg/m3; ND; 0.23; 0.29; /; /. 氯化氢基准排放浓度; mg/m3; ND; 18.0; 22.7; 30; 合格. 氯化氢 排放速率; kg/h; /; 4.06×10-3; 5.13×10-3; /; /. 备注; 1、非甲烷总烃浓度所有平行样品均以均值计； 2、“ND”表示未检出，硫酸雾、氯化氢检出限为0.2mg/m3，对应排放速率以“/”表示；. 表7-9有组织废气监测结果（四） 监测 点位; 监测 日期; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. DA014排气筒废气处理设施进口Q4; 2024.01.11; 排气筒 高度; m; 15; /; /. 废气流量; Nm3/h; 9905; 10001; 9888; /; /. 氮氧化物 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 氮氧化物 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. DA014排气筒废气处理设施出口Q5; 2024.01.11; 废气流量; Nm3/h; 10469; 9829; 10044; /; /. 氮氧化物 实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 氮氧化物基准排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 20; 合格. 氮氧化物 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 氮氧化物 去除效率; %; /; /; /; /; /. 备注; “ND”表示未检出，氮氧化物检出限为0.7mg/m3，对应排放速率、去除效率均以“/”表示；. 表7-10有组织废气监测结果（五） 监测 点位; 监测 日期; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. DA014排气筒废气处理设施进口Q4; 2024.01.12; 排气筒 高度; m; 15; /; /. 废气流量; Nm3/h; 10209; 10206; 10098; /; /. 氮氧化物 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 氮氧化物 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. DA014排气筒废气处理设施出口Q5; 2024.01.12; 废气流量; Nm3/h; 9848; 9721; 9846; /; /. 氮氧化物 实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 氮氧化物基准排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 20; 合格. 氮氧化物 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 氮氧化物 去除效率; %; /; /; /; /; /. 备注; “ND”表示未检出，氮氧化物检出限为0.7mg/m3，对应排放速率、去除效率均以“/”表示；. 表7-11有组织废气监测结果（六） 监测 点位; 监测 日期; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第五次. 食堂油烟废气处理设施出口Q6; 2024.01.11; 排气筒 高度; m; 15; /; /. 废气流量; Nm3/h; 23479; 23282; 23294; 23306; 23339; /; /. 实测 油烟浓度; mg/m3; 0.7; 0.4; 0.6; 0.6; 0.7; /; /. 油烟基准排放浓度; mg/m3; 1.1; 2.0; 合格. 油烟 排放速率; kg/h; 1.64×10-2; 9.31×10-3; 1.40×10-2; 1.40×10-2; 1.63×10-2; /; /. 食堂油烟废气处理设施出口Q6; 2024.01.12; 废气流量; Nm3/h; 22043; 22506; 22935; 22612; 22429; /; /. 实测 油烟浓度; mg/m3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.6; 0.6; /; /. 油烟基准排放浓度; mg/m3; 1.0; 2.0; 合格. 油烟 排放速率; kg/h; 8.82×10-3; 1.13×10-2; 1.38×10-2; 1.36×10-2; 1.35×10-2; /; /. 备注; /. 表7-12有组织废气监测结果（七） 监测 点位; 监测 日期; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. DA013排气筒废气处理设施出口Q7; 2024.01.11; 排气筒 高度; m; 8; /; /. 废气流量; Nm3/h; 2259; 2255; 2145; /; /. 含氧量; %; 7.4; 7.6; 7.3; /; /. 颗粒物 实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 颗粒物 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 10; 合格. 颗粒物 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 氮氧化物 实测浓度; mg/m3; 16; 21; 22; /; /. 氮氧化物 排放浓度; mg/m3; 21; 27; 28; 50; 合格. 氮氧化物 排放速率; kg/h; 3.61×10-2; 4.74×10-2; 4.72×10-2; /; /. 二氧化硫 实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 二氧化硫 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 35; 合格. 二氧化硫 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 烟气黑度; 级; <1; <1; <1; 1; 合格. DA013排气筒废气处理设施出口Q7; 2024.01.12; 废气流量; Nm3/h; 2257; 2174; 2281; /; /. 含氧量; %; 7.6; 7.5; 7.5; /; /. 颗粒物 实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 颗粒物 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 10; 合格. 颗粒物 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 氮氧化物 实测浓度; mg/m3; 19; 20; 18; /; /. 氮氧化物 排放浓度; mg/m3; 25; 26; 23; 50; 合格. 氮氧化物 排放速率; kg/h; 4.29×10-2; 4.35×10-2; 4.11×10-2; /; /. 二氧化硫 实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 二氧化硫 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 35; 合格. 二氧化硫 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 烟气黑度; 级; <1; <1; <1; 1; 合格. 备注; “ND”表示未检出，二氧化硫检出限为3mg/m3，颗粒物检出限为1.0mg/m3，对应排放速率以“/”表示。. 2、无组织废气监测结果见表7-13~7-16。 表7-13无组织废气监测结果（一） 采样地点; 采样 日期; 采样频次; 检测项目 单位：mg/m3. 硫酸雾; 氯化氢; 氮氧化物; 总悬浮颗粒物; 非甲烷总烃. 厂界上风向Q8; 2024.01.11; 第一次; 0.007; ND; 0.017; 0.175; 0.31. 第二次; 0.007; ND; 0.022; 0.172; 0.34. 第三次; 0.007; ND; 0.020; 0.178; 0.38. 厂界下风向Q9; 2024.01.11; 第一次; 0.019; ND; 0.048; 0.208; 0.57. 第二次; 0.018; ND; 0.058; 0.214; 0.62. 第三次; 0.019; ND; 0.058; 0.218; 0.66. 厂界下风向Q10; 2024.01.11; 第一次; 0.014; ND; 0.041; 0.215; 0.58. 第二次; 0.014; ND; 0.043; 0.205; 0.73. 第三次; 0.014; ND; 0.044; 0.207; 0.68. 厂界下风向Q11; 2024.01.11; 第一次; 0.007; ND; 0.031; 0.204; 0.74. 第二次; 0.008; ND; 0.033; 0.199; 0.75. 第三次; 0.008; ND; 0.036; 0.215; 0.74. 标准限值; 0.3; 0.05; 0.12; 0.5; 4.0. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 备注：1、测点示意图见图6-1； 2、非甲烷总烃平行样品均以均值计； 3、“ND”表示未检出，氯化氢的检出限为0.02mg/m3。. 表7-14无组织废气监测结果（二） 采样地点; 采样 日期; 采样频次; 检测项目 单位：mg/m3. 非甲烷总烃. 厂内车间窗外1米处检测点Q12; 2024.01.11; 第一次; 0.77. 第二次; 0.69. 第三次; 0.66. 厂内车间窗外1米处检测点Q13; 2024.01.11; 第一次; 0.69. 第二次; 0.71. 第三次; 0.69. 标准限值（1h平均浓度值）; 6.0. 评价; 合格. 标准限值（任意一次浓度值）; 20. 评价; 合格. 备注：1、测点示意图见图6-1； 2、非甲烷总烃平行样品均以均值计。. 表7-15无组织废气监测结果（三） 采样地点; 采样 日期; 采样频次; 检测项目 单位：mg/m3. 硫酸雾; 氯化氢; 氮氧化物; 总悬浮颗粒物; 非甲烷总烃. 厂界上风向Q8; 2024.01.12; 第一次; 0.005; ND; 0.019; 0.176; 0.32. 第二次; 0.006; ND; 0.023; 0.169; 0.33. 第三次; 0.006; ND; 0.023; 0.183; 0.44. 厂界下风向Q9; 2024.01.12; 第一次; 0.014; ND; 0.051; 0.204; 0.73. 第二次; 0.014; ND; 0.059; 0.214; 0.59. 第三次; 0.014; ND; 0.056; 0.211; 0.67. 厂界下风向Q10; 2024.01.12; 第一次; 0.016; ND; 0.041; 0.212; 0.58. 第二次; 0.016; ND; 0.042; 0.207; 0.65. 第三次; 0.016; ND; 0.043; 0.195; 0.68. 厂界下风向Q11; 2024.01.12; 第一次; 0.009; ND; 0.034; 0.197; 0.76. 第二次; 0.009; ND; 0.036; 0.204; 0.69. 第三次; 0.009; ND; 0.035; 0.199; 0.67. 标准限值; 0.3; 0.05; 0.12; 0.5; 4.0. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 备注：1、测点示意图见图6-1； 2、非甲烷总烃平行样品均以均值计； 3、“ND”表示未检出，氯化氢的检出限为0.02mg/m3。. 表7-16无组织废气监测结果（四） 采样地点; 采样 日期; 采样频次; 检测项目 单位：mg/m3. 非甲烷总烃. 厂内车间窗外1米处检测点Q12; 2024.01.12; 第一次; 0.68. 第二次; 0.74. 第三次; 0.67. 厂内车间窗外1米处检测点Q13; 2024.01.12; 第一次; 0.70. 第二次; 0.70. 第三次; 0.75. 标准限值（1h平均浓度值）; 6.0. 评价; 合格. 标准限值（任意一次浓度值）; 20. 评价; 合格. 备注：1、测点示意图见图6-1； 2、非甲烷总烃平行样品均以均值计。. 3、噪声监测结果见表7-17。 表7-17 噪声监测结果 监测结果dB(A); Z1; Z2; Z3; Z4. 2024.01.11; Leq（昼间）; 56; 55; 58; 57. Leq（夜间）; 48; 47; 49; 48. 2024.01.12; Leq（夜间）; 56; 55; 58; 57. Leq（昼间）; 50; 49; 47; 49. 标准限值; Leq（昼间）; 65; 65; 65; 65. Leq（夜间）; 55; 55; 55; 55. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格. 备注; 1、测点示意图见图6-1。 2、测量仪器的示值结果已按《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ 706-2014）修约到个位数作为最终测量结果。. 4、固体废弃物检查结果见表7-18。 表7-18固废检查结果表 序号; 固体废物名称; 属性; 废物代码; 环评产生量 （t/a）; 实际产生量 （t/a）; 处置方式; 暂存场所面积. 1; 边角料; 一般 固废; 398-009- 10; 50; 50; 已与苏州润鑫源环境科技有限公司签订清运处置协议; 80m2. 2; 不合格品; 398-009- 10; 10; 10. 3; 纯水制备废过滤 器、废 RO 膜; 398-009-99; 2; 2. 4; 废矿物油; 危险废物; 900-249-08; 10; 已与苏州中吴绿能科技有限公司签订处置协议. 5; 废乳化液; 900-006-09; 20; 已与江苏钦越环保科技有限公司签订处置协议. 6; 高浓度碱性废液; 336-064- 17; 627; 已与苏州新区环保服务中心有限公司签订处置协议. 7; 高浓度酸性废液; 336-064- 17; 206. 8; 含镍废液; 336-055- 17; 137. 9; 含氰废液; 336-063- 17; 3.6; 已与苏州柯利尼环保科技有限公司签订处置协议. 10; 废滤芯; 900-041-49; 1; 已与苏州市荣望环保科技有限公司签订处置协议. 11; 废挂具; 900-041-49; 0.5; 已与苏州市荣望环保科技有限公司签订处置协议. 12; 废油桶; 900-249-08; 0.5. 13; 废抹布、手套、 包装袋; 900-041-49; 70; 已与苏州市荣望环保科技有限公司签订处置协议. 14; 废水处理废油; 900-210-08; 3; 已与苏州市荣望环保科技有限公司签订处置协议. 15; 废水处理污泥; 336-055- 17; 122; 已与江苏锦明再生资源有限公司、常州市龙顺环保服务有限公司签订处置协议. 16; 刮板干燥机污泥; 336-055- 17; 192. 17; 废包装容器; 900-041-49; 70; 已与苏州旺伦环保科技有限公司签订处置协议. 18; 废水处理废RO膜、废树脂; 900-041-49; 0.5; 已与苏州市荣望环保科技有限公司签订处置协议. 19; 在线检测设备废液; 900-047-49; 5; 已与苏州新区环保服务中心有限公司签订处置协议. 20; 生活垃圾; 其他; 99; 60; 60; 由苏州市相城区北桥街道灵峰村股份经济合作社定时清运; 若干带盖 垃圾桶. 5、污染物总量核算 根据本次验收监测结果对本项目废水、废气污染物总量进行核算，废水总量核算见表7-19、废气总量核算见表7-20，污染物排放总量与控制指标对照见表7-21。 表7-19 废水总量核算表 排放口; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 废水排放 总量（吨/年）; 年排放总量 （吨/年）. 范围; 平均值. 生活污水排放口; 废水量; ——; ——; 12000; 12000. 化学需氧量; 166-186; 176; 2.112. 悬浮物; 18-29; 22; 0.264. 氨氮; 15.7-21.3; 18.5; 0.222. 总磷; 1.31-1.78; 1.50; 0.018. 总氮; 26.7-29.3; 28.3; 0.340. 工业废水排放口; 废水量; ——; ——; 77837; 77837. 化学需氧量; 9-14; 12; 0.934. 悬浮物; /; /; 0. 石油类; /; /; 0. 总铜; /; /; 0. 氨氮; 2.06-2.45; 2.27; 0.176. 总磷; 0.06-0.08; 0.07; 0.00544. 总氮; 3.88-4.38; 4.18; 0.325. LAS; 0.458-0.584; 0.524; 0.0407. 总氰化物; /; /; 0. 总铝; 0.042-0.047; 0.044; 0.00342. 备注; “/”表示浓度未检出，总量以0计。. 表7-20 废气总量核算表 排放口; 污染物; 排放速率（kg/h）; 年运行时间（h）; 年排放总量 （吨/年）. 平均值. DA008; 非甲烷总烃; 1.37×10-2; 7200; 0.098. 硫酸雾; /; 7200; 0. DA010; 非甲烷总烃; 1.37×10-2; 7200; 0.098. 硫酸雾; 1.845×10-3; 7200; 0.0133. 氯化氢; 2.26×10-3; 7200; 0.0162. DA014; 氮氧化物; /; 7200; 0. DA013; 颗粒物; /; 750; 0. 二氧化硫; /; 750; 0. 氮氧化物; 4.30×10-2; 750; 0.0322. 备注; “/”表示浓度未检出，总量以0计。. 表7-21 污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 全厂实际排放总量（吨/年）; 全厂总量控制指标（吨/年）; 是否达到总量 控制指标. 生活废水（全厂）; 水量; 12000; 15360; 符合总量控制指标. 化学需氧量; 2.112; 5.616. 悬浮物; 0.264; 4.128. 氨氮; 0.222; 0.432. 总磷; 0.018; 0.056. 11; 总氮; 0.340; 0.6144. 工业废水（全厂）; 废水量; 77837; 85381; 符合总量控制指标. 化学需氧量; 0.934; 13.1433. 悬浮物; 0; 4.0201. 石油类; 0; 0.2278. 总铜; 0; 0.011. 氨氮; 0.176; 0.7478. 总磷; 0.00544; 0.0598. 总氮; 0.325; 0.8974. LAS; 0.0407; 0.5982. 总氰化物; 0; 0.006. 总铝; 0.00342; 0.0598. 废气（本项目）; 硫酸雾; 0.0133; 0.372; 符合总量控制指标. 氯化氢; 0.0162; 0.212. 氮氧化物; 0.0322; 0.204. 颗粒物; 0; 0.016. 二氧化硫; 0; 0.023. 非甲烷总烃; 0.196; 0.298.

表八

审批意见落实情况： 序号; 环评批复要求; 批复落实情况. 1; 该项目建设地址为:苏州相城经济技术开发区北桥街道灵峰村聚峰路。建设内容及规模为：年生产5G、VR智能终端数据高速传输接口6000万套。; 本项目建设地址为：苏州相城经济技术开发区北桥街道灵峰村聚峰路，第一阶段建设内容及规模为：年生产5G、VR智能终端数据高速传输接口3300万套。. 2; 厂区应实行“雨污分流、清污分流”，本项目含镍废水、含铜废水经分质收集处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1工艺与产品用水标准后全部回用，不外排，总镍执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 表3标准；注塑冷却废水经收集处理后回用，不外排；脱脂废水、染色废水、含氰废水分别经分质收集预处理后与其他综合废水一起经处理后部分回用，其余(浓水)与纯水制备浓水、锅炉排水、蒸汽冷凝水、生活污水一起接管至苏州市相润排水管理有限公司(一泓污水处理厂)处理，回用水执行《城市污水再生利用工业用水水质》( GB/T19923-2005)表1工艺与产品用水标准，厂区工业废水总排口排放标准执行苏州市相润排水管理有限公司(一泓污水处理厂)工业废水接管标准，LAS执行《电子工业水污染物排放标准》( GB39371-2020)表1标准，总铝执行《电 镀污染物排放标准》( GB21900-2008)表3标准;本项目重金属废水(含铜废水)在《苏州相城经济技术开发区开发建设规划( 2022-2035)环境影响报告书》审查同意允许排放后方可排放， 总铜执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 表3标准；厂区生活污水排放口排放标准执行苏州市相润排水管理有限公司(一泓污水处理厂)生活污水接管标准。建设单位应加强运行管理，确保废水稳定达标排放； 建设单位应落实废气收集和净化技术，确保治理设施正常运行，处理效率达到《报告表》提出的要求。水平清洗线脱脂工序废气经收集处理后通过15米高DA007排气筒排放，氧化线除油、化抛、阳极氧化工序废气经收集处理后通过18米高DA008排气筒排放，镀金线除油、活化、预镍工序、RR清洗线和CC清洗线脱脂工序废气经收集处理后通过25米高DA010排气筒排放，氧化线超声波表调、除灰、中和工序废气经收集处理后通过15米高DA014排气筒排放，其中非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》( DB32/4041-2021)表1 标准，硫酸雾、氯化氢、氮氧化物执行《电镀污染物排放标准》( GB21900-2008)表5标准;镀金线镀金工序废气经收集处理后通过25米高DA026排气筒排放，执行《电镀污染物排放标准》( GB21900-2008)表5标准;注塑工序废气及镀金线油性封孔、烘干工序废气经收集处理后通过25米高DA027排气筒排放，执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5标准;锅炉天然气燃烧废气经收集通过8米高DA013排气筒排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》( DB32/4285-2022)表1、表5标准。加强对生产车间的管理，采取适当措施减少废气无组织排放，落实《报告表》中“以新带老”措施，厂界无组织废气执行《报告表》中相应排放标准，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB37822-2019)附录A中特别排放限值。 建设单位应采取防振降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008) 3类标准; 危险废物、一般固体废弃物、生活垃圾分类收集。项目实施后产生的危险废物为:废矿物油( 900-249-08)，废乳化液( 900-006-09)，高浓度碱性废液、高浓度酸性废液( 336-064-17)， 含镍废液、废水处理污泥、刮板干燥机污泥( 336-055-17)，含氰废液(336-063-17)，废滤芯、废挂具、废抹布手套、废包装袋、废包装容器(900-041-49)，废水处理废RO膜、废树脂等( 900-041-49 )，废油桶( 900-249-08 )，废水处理废油( 900-210-08 )，在线检测设备废液( 900-047-49)。该项目依托现有400m2危险废物贮存场所，应符合《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2023)要求，设置危险废物识别标签。按照《危险废物规范化管理指标体系》要求加强日常管理，危险废物情况记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物应该委托持有有效危险废物经营许可证且具备相应处理能力的单位进行处理，安排专人负责、全程跟踪，禁止将危险废物排放至环境中。边角料、不合格品、纯水制备废过滤器、废RO膜经收集后外售处置，不得外排，依托现有一般工业固废仓库，面积不小于80m2， 应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》( GB18599-2020)要求。生活垃圾由环卫部门统一清运处理，不得随意扔撒或者堆放； 项目以厂区边界为起点设置100米的卫生防护距离，目前该范围内无居民等敏感目标，今后该卫生防护距离内不得建设居民住宅等环境敏感目标; 建设单位应全面落实报告表提出的各项环境风险防范措施，设置总容积不小于800m3的应急事故池，防止运营过程及污染治理设施事故引发的次生环境污染事故。在该项目实际排放污染物前，按《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》( DB32/T3795-2020)完成环境风险应急预案的编制，明确风险防控措施、隐患排查频次、培训演练等具体实施要求，报环保部门备案；你公司在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求;应对 各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行； 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定规范设置排放口及标识；按国家、省、市生态环境部门相关要求，安装自动监控设备及配套设施； 建设单位应按报告表提出的要求执行环境监测制度，按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)和行业规范编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查。 项目建设施工期必须采取污染控制及治理措施。若施工期间使用核与辐射装置应另行办理审批手续。组织做好施工期环境保护监督管理，并纳入工程监理。; 根据企业提供的排水证，本项目厂区已完成“雨污分流、清污分流”，生活污水、部分外排工业废水经市政管网接入苏州市相润排水管理有限公司（一泓）处理，验收监测期间，生活污水排放口废水污染物排放符合一泓污水处理厂接管标准，脱脂、染色经预处理后与其他综合废水一起经2#新建综合废水处理站处理后部分回用，其余与纯水制备浓水、锅炉排水、蒸汽冷凝水、一起接管至一泓污水处理厂处理，回用水符合《城市污水再生利用工业用水水质》( GB/T19923-2005)表1工艺与产品用水标准，厂区工业废水总排口排放符合苏州市相润排水管理有限公司(一泓污水处理厂)工业废水接管标准，LAS符合《电子工业水污染物排放标准》( GB39371-2020)表1标准，总铝、总铜、总银符合《电镀污染物排放标准》( GB21900-2008)表3标准； 验收监测期间，本项目排气筒DA008、DA010出口中非甲烷总烃排放符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值要求，硫酸雾、氯化氢排放符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准，排气筒DA014出口中氮氧化物排放符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准，DA013锅炉排口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放符合《锅炉大气污染物排放标准》( DB32/4285-2022)表1、表5标准； 厂界非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物排放符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值要求。厂区内非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1规定的特别排放限值要求； 本项目厂界昼间、夜间噪声监测符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求； 本项目依托原有危废暂存场所，位于八车间西侧一层，面积为400m2，位于厂房东侧，本项目产生的固体废物中边角料、不合格品、纯水制备产生的废过滤器、废RO膜属于一般工业固废委托无润鑫源环境科技有限公司清运处置。危险废物中废矿物油委托苏州中吴绿能科技有限公司回收处置，废乳化液委托江苏钦越环保科技有限公司回收处置，高浓度碱性废液、酸性废液、含镍废液、在线检测设备废液委托苏州新区环保服务中心有限公司回收处置，含氰废液委托苏州柯利尼环保科技有限公司回收处置，废滤芯、废挂具、废抹布、手套、包装袋、废水处理废油、废水处理废RO膜、废树脂委托苏州荣望环保科技有限公司回收处置，废水处理污泥、刮板干燥机污泥委托江苏锦明再生资源有限公司与常州市龙顺环保服务有限公司两家共同处置，废包装容器委托苏州旺伦环保科技有限公司回收处置。以上本项目危废全部委托有资质单位处置，员工产生的生活垃圾由苏州市相城区北桥街道灵峰村股份经济合作社定时清运。各类固废均得到合理处置，达“零”排放； 项目以厂界为边界设置100米的卫生防护距离，目前该卫生防护距离内无居民住宅等环境敏感点； 本项目设有一处200m3雨水收集池，一处600m3事故池，总容积满足800m3。涉及本项目突发环境事件应急预案目前正在编制过程中，已与苏州市科嘉环境服务有限公司签订编制合同； 本项目各类排污口已按当地环保部门要求规范设置； 本项目已编制自行监测方案，并按要求开展自行监测。. 3; 项目实施后，污染物排放总量在相城区内平衡，污染物排放总量核定为(本项目/全厂)： (一)废水污染物排放总量(吨/年) ：工业废水污染物：废水量≤48641/82320，COD ≤7.5766/12.6225，SS≤1.4465/3.9283,石油类≤ 0.0555/0.2235，总铜≤0/0.002, NH3-N ≤0.694 1/0.6941,TP≤0.0555/0.0555，TN≤0.833/0.833，LAS≤0.5553/0.5553，总氰化物≤0.0056/0.0056，总铝≤0.0555/0.055；重金属废水在《苏州相城经济技术开发区开发建设规划(2022-2035)环境影响报告书》审查同意允许排放后方可排放，工业废水污染物：废水量≤ 50394/85381，COD≤7.9666/13.1433，SS≤1.4991/4.0201，石油类≤ 0.0598/0.2278，总铜≤0.009/0.011， NH3-N ≤0.7478/0.7478，TP < 0.0598/0.0598，TN≤ 0.8974/0.8974， LAS ≤0.5982/0.5982，总氰化物≤0.006/0.006，总铝≤0.0598/0.0598；生活污水污染物：废水量≤4800/15360，COD≤1.92/5.616, SS≤0.96/4.128, NH3-N≤0.168/0.432, TP≤ 60.024/0.056，TN ≤ 0.192/0.6144； (二)大气污染物排放总量(吨/年) ：硫酸雾(有组织)≤0.372/0.78,氯化氢(有组织) ≤0.212/0.629，氰化氢(有组织)≤ 0.03/0.05，NOx (有组织) ≤ 0.204/2.4824，颗粒物(有组织)≤0.016/0.7356，SO2( 有组织) ≤0.023/0.5388，非甲烷总烃(有组织)≤0.298/1.835， 氟化物≤0/0.035;硫酸雾(无组织) ≤0.076/0.149，氯化氢(无组织) ≤0.043/0.111, 氰化氢(无组织)≤0.006/0.014，NOx (无组织)≤0.017/0.306， 非甲烷总烃(无组织)≤0.103/0.752， 氟化物( 无组织)≤0/0.007， 颗粒物(无组织) ≤ 0/0.57。; 经对验收监测结果核算，本项目废水、废气污染物排放总量符合控制要求。. 4; 你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请排污许可证;未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法[2021]70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。; 本项目已于2023年11月30日已完成排污证重新申报，排污编号：913205077890848618001T，项目目前正在进行“三同时”竣工环保验收工作。. 5; 如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。; 本项目已执行最新的排放标准。. 6; 该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的,应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。; 项目的性质、规模、地点、生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施、设施未发生变动。.

表九

验收监测结论： 1、验收监测期间生产工况 验收监测期间（2024年1月11~12日、2月20~21日），该项目各项环保治理设施均处于正常稳定的运行状态。生产工况均达到竣工验收要求。 2、废水验收监测结论 全厂生活污水、工业废水经市政污水管网排入苏州相润排水管理有限公司(城区污水厂)处理。验收监测期间，生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮排放浓度符合一泓污水处理厂接管标准要求。 工业废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、石油类、色度总氰化物符合苏州市相润排水管理有限公司(一泓污水处理厂)工业废水接管标准，LAS符合《电子工业水污染物排放标准》( GB39371-2020)表1标准，总铝、总铜、总银符合《电镀污染物排放标准》( GB21900-2008)表3标准，总锌、总锡、总镍、总铬均为检出，氟化物浓度低于厂区所用自来水浓度。2#综合废水处理设施回用口中pH、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂、色度、浊度、总硬度、氯离子、硫酸盐排放符合《城市污水再利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1 工艺与产品用水标准； 生活废水排放口与工业废水排放口中废水量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮年排放总量符合环评及批复中核定的总量控制要求。 3、废气验收监测结论 验收监测期间，本项目排气筒DA008、DA010出口中非甲烷总烃排放符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值要求，硫酸雾、氯化氢排放符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准，排气筒DA014出口中氮氧化物排放符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准，DA013锅炉排口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放符合《锅炉大气污染物排放标准》( DB32/4285-2022)表1、表5标准； 厂界非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物排放符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值要求。厂区内非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1规定的特别排放限值要求； 本项目有组织废气年排放总量符合环评及批复中核定的总量控制要求。 - 4、噪声验收监测结论 验收监测期间，本项目厂界昼间、夜间噪声经隔声和减振后符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 5、固体废物验收结论 本项目依托原有危废暂存场所，位于八车间西侧一层，面积为400m2，位于厂房东侧，本项目产生的固体废物中边角料、不合格品、纯水制备产生的废过滤器、废RO膜属于一般工业固废委托无润鑫源环境科技有限公司清运处置。危险废物中废矿物油委托苏州中吴绿能科技有限公司回收处置，废乳化液委托江苏钦越环保科技有限公司回收处置，高浓度碱性废液、酸性废液、含镍废液、在线检测设备废液委托苏州新区环保服务中心有限公司回收处置，含氰废液委托苏州柯利尼环保科技有限公司回收处置，废滤芯、废挂具、废抹布、手套、包装袋、废水处理废油、废水处理废RO膜、废树脂委托苏州荣望环保科技有限公司回收处置，废水处理污泥、刮板干燥机污泥委托江苏锦明再生资源有限公司与常州市龙顺环保服务有限公司两家共同处置，废包装容器委托苏州旺伦环保科技有限公司回收处置。以上本项目危废全部委托有资质单位处置，员工产生的生活垃圾由苏州市相城区北桥街道灵峰村股份经济合作社定时清运。各类固废均得到合理处置，达“零”排放。

附图、附件 附图1、项目地理位置图 附图2、项目厂区平面布置图 附图3、厂区周围概况图 附图4、实际水平衡图 附件1、项目投资备案证 附件2、项目环评批复 附件3、设备对照表 附件4、验收期间企业补充资料 附件6、企业营业执照 附件7、危废协议 附件8、污水接管协议 附件9、一般固废协议 附件10、生活垃圾清运协议 附件11、排污许可证